### Zakład Usług Projektowych i Nadzorów Inwestycyjnych

### Ryszard  Tretau, 14-200 Iława ul. Kr. Jadwigi 9/32, tel/fax (0-89) 6491513

_____________________________________________________________________

6

#### PROJEKT  BUDOWLANY

Temat:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków wraz
 z kablową linia energetyczną zalicznikową.

Obiekt:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wiśniówek i Jawty Wielkie

Adres:      	Wiśniówek i Jawty Wielkie gm. Susz

Inwestor:	Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego, 14 - 240 Susz

Branża:	SANITARNA

Projektował:		tech. bud. RYSZARD TRETAU

upr. proj. i wyk. 97/80/OL i 93/94/OL

Sprawdził:			inż. PIOTR ŚWIĘCKI

nr ewid. WAM/0125/POOS/06

GRUDZIEŃ 2007 r.

##### ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.    Opis techniczny.

Zakład Usług Projektowych i Nadzorów Inwestycyjnych	1

1

Ryszard  Tretau, 14-200 Iława ul. Kr. Jadwigi 9/32, tel/fax (0-89) 6491513	1

PROJEKT  BUDOWLANY	1

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA	2

I. Podstawa opracowania.	4

II. Opis techniczny.	5

III. Sieć kanalizacji sanitarnej	5

P Wiśniówek	9

IV. Roboty ziemne.	9

V. Uwagi końcowe do robót ziemnych.	12

Informacja  dotycząca  Planu  Bezpieczeństwa	12

i  Ochrony Zdrowia	12

2.    Rysunki wg. zestawienia jak niżej:

branża sanitarna:

  - Projekt zagospodarowania terenu – mapa 1	- skala 1 : 1000			rys. Nr 1

  - Projekt zagospodarowania terenu – mapa 1	- skala 1 : 500			rys. Nr 2

  - Projekt zagospodarowania terenu – mapa 1	- skala 1 : 500			rys. Nr 3

  - Profil podłużny sieci KS 			- skala 1:100:500		rys. nr 4

  - Profil podłużny sieci KS 			- skala 1:100:500		rys. nr 5

  - Profil podłużny sieci KS 			- skala 1:100:500		rys. Nr 6

  - Profil podłużny sieci pod drogą K1-K2	- skala 1 : 100			rys. Nr 7

  - Profil podłużny sieci pod drogą K3-K4	- skala 1 : 100			rys. Nr 8

  - Profil podłużny sieci pod drogą K5-K6	- skala 1 : 100			rys. Nr 9

  - Schemat przepompowni ścieków P1		- schemat			rys. nr 10

WYKAZ WARUNKÓW I UZGODNIEŃ

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 21/2007 z dnia 16.11.2007 r. Znak Ua.7331-21/07

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia

- Zarząd Dróg Powiatowych w Iławie – uzgodnienie w zakresie trasy Kanalizacji Sanitarnej z dnia 05.12.2007 r  nr PZD-5450/159/07.

- Zakład Usług Komunalnych w Suszu, uzgodnienie projektu kanalizacji sanitarnej i zapewnienie odbioru ścieków.

- Telekomunikacja Polska SA, Obszar Pionu Sieci w Olsztynie, przejścia ks pod istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną z dnia 1112 2007 nr 111827/07.

- Koncern Energetyczny ENERGA SA, Rejon Kwidzyn uzgodnienie w zakresie kolizji z infrastrukturą energetycznym.

Iława, dnia 12.2007 r.

OŚWIADCZENIE

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 
Wiśniówek i Jawty Wielkie gm.Susz sporządzono zgodnie z obowiązującymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJĄCY                                                			 PROJEKTANT

inż. PIOTR ŚWIĘCKI  	                         			  tech. bud. RYSZARD TRETAU 
            	 upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06                   			 upr. proj. i wyk. 97/80/OL i 93/94/OL

Numery działek objętych zakresem inwestycji :

Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w :
msc. Wiśniewo i Jawty Wielkie, gm.Susz

Obręb Wiśniówek(36)		:7/6, 7/5, 4, 3/15, 7/2, 3/8

Jawty Wielkie (19)			:235, 106, 111/2, 121 234, 108, 113/3, 111/3

Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej : Wiśniówek (36)

| LP | Nr Działki | Właściciel |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7/6 | Lewandowska Genowefa, Wiśniówek, gm.Susz Irena i Władysław Kolmaga; Wiśniówek 5/1; gm.Susz |
| 2 | 7/5 | Mirosława Maria i Jan Goszcz, Wiśniówek 4/1; gm.Susz |
| 3 | 4 | Zarząd Dróg Powiatowych w Iławie; Iława ul.GenAndersa 2a |
| 4 | 3/15 | Maria Stanisława i Andrzej Chwiećko, Bielsk 20, 87-410 Kowalewo Pomorskie |
| 5 | 7/2 | Janina Myćka; Wiśniówek 3/4; gm.Susz Irena Osińska; Wiśniówek 3/1; gm.Susz Janina Urban, Wiśniówek 3/2; gm.Susz Regina i Tadeusz Troszko; Wiśniówek; gm.Susz Benedykt Jan i Lucyna Zielińska, Wiśniówek; gm.Susz Skarb Państwa, Agencja Nieruchomości Rolnych |
| 6 | 3/8 | Anna i Zenon Fedak, Wiśniówek, gm.Susz |

Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej : Jawty Wielkie (19)

| LP | Nr Działki | Właściciel |
| --- | --- | --- |
| 1 | 235 | Zarząd Dróg Powiatowych w Iławie; Iława ul.GenAndersa 2a |
| 2 | 106 | Maria Stanisława i Andrzej Chwiećko, Bielsk 20;87-410 Kowalewo Pomorskie |
| 3 | 111/2 | Maria Stanisława i Andrzej Chwiećko, Bielsk 20;87-410 Kowalewo Pomorskie |
| 4 | 121 | Krystyna i Zbigniew Smolińscy; Jawty Wielkie; gm.Susz Kan Sobieraj; Jawty Wielkie; gm.Susz |
| 5 | 234 | Krystyna i Zbigniew Smolińscy; Jawty Wielkie; gm.Susz Kan Sobieraj; Jawty Wielkie; gm.Susz |
| 6 | 108 | Barbara i Jan Stępień; Jawty Wielkie 1;gm.Susz |
| 7 | 113/3 | Zakład Usług Komunalnych Sp. Z o.o. Z siedzibą w Suszu, Kajki 9, Susz |
| 8 | 111/3 | Zakład Usług Komunalnych Sp. Z o.o. Z siedzibą w Suszu, Kajki 9, Susz |

# I. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem na opracowanie niniejszej dokumentacji.

1.2. Plany sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 : 500 do celów projektowych.

1.3. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.4. Obowiązujące przepisy prawne.

# II. Opis techniczny.

2.1. Temat, stan istniejący i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana w zakresie:

Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla miejscowości Wiśniówek i Jawty Wielkie gm. Susz.

Całkowita długość kanalizacji wynosi 977,0 m w tym :

SIEĆ

- Kanalizacja grawitacyjna  PVC 	Ø 200mm			Lks = 	507,0 m

- Kanalizacja tłoczna  	PE 	Ø 110mm			L tł = 	246,0 m

razem		753,0 m

PRZYŁĄCZA

Zaprojektowano 6 przyłączy:

- Kanalizacja grawitacyjna  PVC Ø 160mm			Lks = 	166,0m

- Kanalizacja grawitacyjna  PVC Ø 200mm			Lks = 	  58,0m

razem		224,0m

2.2. Istniejące uzbrojenie terenu.

Wzdłuż projektowanych sieci występuje następujące uzbrojenie terenu:

- sieci wodociągowe wraz z przyłączami,

- sieci kanalizacji sanitarnej,

- kablowe linie energetyczne napowietrzne i podziemne,

- kablowe linie telekomunikacyjne.

Dane o urządzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy treści map oraz
od poszczególnych użytkowników urządzeń. Istniejące urządzenia uzbrojenia terenu są namierzone na planach sytuacyjno-wysokościowych, a w miejscach skrzyżowań, również na profilu podłużnym.

# III. Sieć kanalizacji sanitarnej

Rurociąg układać zgodnie z „Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociągów z PVC
 i PE cz. 3.” opracowaną przez CTBK w W-wie i zaopiniowaną pozytywnie przez COBR W-wa.

3.1. Sieć i przyłacza kanalizacji sanitarnej.

3.1.0.Grawitacyjna.

Zaprojektowano sieć i przyłącza grawitacyjne z rur PVC alternatywnie z rur „Pragma” PP
o całkowitej długości L=565,0  -  Ø 200mm i L=166,0  -  Ø 160mm.

Na trasie sieci kanalizacyjnej zaprojektowano usytuowanie 26 nowych studni rewizyjnych
o  1200 mm z włazami żeliwnymi typu ciężkiego przejezdnego.

Studzienki zaprojektowano wg PN-92/B-10729 „Studzienki kanalizacyjne”. Wszystkie elementy betonowe i żelbetowe (studzienek) po oczyszczeniu należy dwukrotnie zagruntować roztworem do gruntowania wg. PN-59/B-24662. Po wyschnięciu po około 24 h należy nałożyć jednokrotnie powłokę z lepiku asfaltowego, bez wypełniaczy, stosowanego na gorąco wg. PN-58/B-96177.

W miejscach przejścia kanałów przez ściany studzienek rewizyjnych w ścianach studni należy wykonać otwory o średnicy 4 cm większe od zewnętrznej średnicy rur PVC, przestrzeń pomiędzy rurą a ścianą studzienki uszczelnić sznurem konopnym i kitem asfaltowym.

3.1.1.Przejscie pod drogą Powiatową

W pięciu miejscach zaprojektowano przejście pod drogą asfaltową metodą bezwykopową, (przecisku lub przewiertu) bez naruszania nawierzchni. Na tych odcinkach zaprojektowano w części pod drogą założenie rury ochronnej typu TS (f Wavin) :

- Na odcinku S1 – S2	L=7,0m	RO TS  250 mm

- Na odcinku S5 – S6	L=12,0m	RO TS  250 mm

- Na odcinku S17 – S18	L=8,0m	RO TS  300 mm

Roboty montażowe wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano – montażowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

3.1.2.Skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi

W miejscach skrzyżowań należy prace wykonywać ze szczególną ostrożnością ręcznie. 
Odkryte kable należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W miejscach skrzyżowań
zaprojektowano nałożenie na istniejące kable rur ochronnych typ AROT.

    - Kanalizacja Tłoczna.

Obliczenie napływu ścieków – przepompownia w msc. Wiśniówek.

Przeciętna norma zużycia wynosi 120 dm³/h na 1 mk

Ilość mieszkańców					145 os.

śr. współ. nierównomierności Nd			1,1

śr. współ. nierównomierności Nh			1,2

G d śr = 145 x 120 = 17 400 dm³/d = 17,4 m³/d

G d max = 17,4 x 1,1 = 19,14 m³/d

G h max = 19,14 x 1,2/24 = 960 dm³/h = 0,96 m³/h

Straty ciśnienia hydraulicznego na kolektorze tłocznym

Rzędna wierzchu terenu na Przepompowni (P)			-101,30 m.n.p.m.

Rzędna wlotu KS grawitacyjnej do P				-99,85 m.n.p.m.

Rzędna dna P								-98,55 m.n.p.m.

Rzędna wylotu Kanalizacji Tłocznej z P				-100,00 m.n.p.m.

Długość odcinka tłocznego						-246,0 m

Średnica rurociągu tłocznego						-PE Ø 110 mm

Najwyższy punkt rurociągu tłocznego na trasie			-wylot do Studni Rozprężnej

Odległość najwyższego punktu od P					-wylot do Studni Rozprężnej

Rzędna wierzchu Studni Rozprężnej					-104,50 m.n.p.m.

Rzędna wlotu rurociągu tłocznego do Studni Rozprężnej		-103,30 m.n.p.m.

3.3. Opis techniczny przepompowni ścieków P.

WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWEJ OBEJMUJE:

3.3.1. Pompy produkcji FLYGT (typy pomp wg tabeli)

3.3.2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z  kręgów betonowych B45

Wyposażenie zbiornika:

- drabinka złazowa - stal nierdzewna

- poręcz – stal nierdzewna

- wspornik rozdzielnicy

- kominki wentylacyjne - PCV

- właz wejściowy - stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna

- zasuwy klinowe z trzpieniem wydłużonym  szt. 2 - żeliwo  (obsługa z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe szt.2  - żeliwo

- przewody tłoczne - stal nierdzewna

- połączenia kołnierzowe nierdzewne  ( dla DN50 połączenia gwintowane)

- elementy złączne - stal nierdzewna

- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt.

3.3.3. Sterowanie elektryczne:

Obudowa szafy sterowniczej:

  - wykonana z tworzywa sztucznego

  - wyposażona w drzwi wewnętrzne, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wyłącznik główny zasilania, przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem

  - wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm

  - wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych

Urządzenia elektryczne:

  - czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

  - układ grzejny 45W wraz z elektronicznym termostatem

  - wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A

  - wyłącznik główny 60A

  - gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B10

  - wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

  - stycznik dla każdej pompy

  - jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

  - zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów

  - syrenka alarmowa 24  VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego

  - przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)

  - wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

  - stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu

  - połączenia wyrównawcze

  - sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy)

  - antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej)

  - dla mocy pomp ≥ 5,5kW - rozruch soft-start

  - przekładniki pradowe

Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny typu MT-101 firmy AB-MICRO, do którego wchodzą
następujące sygnały:

Wejścia (24VDC):

  - tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)

  - zasilanie na obiekcie (Włączone/Wyłączone)

  - awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

  - awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wyłącznika silnikowego

  - kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni

  - kontrola pływaka suchobiegu

  - kontrola pływaka alarmowego – przelania

  - kontrola rozbrojenia stacyjki

  - sygnał z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) dobezpieczony

b) Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC)

  - załączanie pompy nr 1

  - załączenie pompy nr 2

  - załączenie sygnału dźwiękowego syrenki alarmowej

  - załączenie sygnału optycznego syrenki alarmowej

Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

  - naprzemienną pracę pomp

  - kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych

  - funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej

  - w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków

PARAMETRY POMP ORAZ ZBIORNIKÓW  PRZEPOMPOWNI:

| L.p. | Zbiornik przepompowni z kręgów betonowych B45 [wymiary mm] | Pompy zatapialne |
| --- | --- | --- |
| #### P Wiśniówek | 1500 x 2900 przewody tłoczne DN80/100 | DP 3068.180 MT/471 1,5 kW |

W przypadku gdy poziom wód gruntowych znajduje się powyżej poziomu posadowienia, lub w poziomie posadowienia zbiornika występuje grunt słabonośny, należy przeprowadzić indywidualne obliczenia stateczności posadowienia zbiornika. Wszelkie rozwiązania konstrukcyjne powinny być poparte powyższymi obliczeniami.

Sposób posadowienia zbiornika przepompowni w gruncie wymaga w każdym przypadku indywidualnego rozwiązania, w zależności od warunków gruntowo – wodnych i powinien być zgodny  z wytycznymi projektanta

DO OBOWIĄZKÓW ZAMAWIAJĄCEGO NALEŻY:

- Przygotowanie podłoa do osadzenia zbiornika. Podłoże to powinno być o grubości odpowiedniej

- dla danych warunków gruntowych może być wykonane jako podsypka wirowa zagęszczona lub

z chudego betonu

- Osadzenie zbiornika .

- Zapewnienie dźwigu do rozładunku i montażu

- Oczyszczenie rurociągu tłocznego oraz dna przepompowni jeśli są zanieczyszczone

- Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napięcia zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy łącznej pomp zastosowanych w przepompowni)

- Wykonanie przyłącza do przewodów ochronnych, elementów metalowych przepompowni o rezystancji zapewniającej ochronę  przeciwporażeniową - dla połączeń wyrównawczych

- Doprowadzenie przewodu z rur PVC umożliwiajżcych montaż przewodów zasilajżcych pompy oraz montaż  łączników pływakowych

- Podłączenie króćców zbiornika do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej.

- Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

- Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika

Skrzynka sterownicza może być instalowana w pomieszczeniu zamkniętym, lub terenie otwartym
 w szafce sterowniczej zabezpieczającej przed dostępem osób trzecich.

Przepompownię ogrodzić siatką o wymiarach 3m x 3m i wysokości min 1,8m z zamykaną bramką wejściową

# IV. Roboty ziemne.

4.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczające.

4.1.1. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją hydrotechnicznych budowli ziemnych obejmują między innymi:

a) wyznaczanie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do kształtu i poszczególnych elementów sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów geometrycznych kolektora takich jak osie, obrysy, krawędzie, załamania itp.,

c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów wysokościowych, przy czym punkty te powinny być dowiązane do geodezyjnej osnowy wysokościowej obowiązującej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleń skarp, spadków, osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczególnych jej etapów) pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych oraz sporządzanie planów sytuacyjno-wysokościowych budowli i ich aktualizację. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części należy wykonać zanim stanie się ona niedostępna.

4.1.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegają na zorganizowaniu placu budowy z uwzględnieniem budynków, pomieszczeń administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placów składowych oraz transportu wewnętrznego.

Do robót przygotowawczych należy zaliczyć tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektów  i uzbrojenia. Do tych robót należą również wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.

4.2. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonywać ręcznie i mechanicznie jako szeroko  przestrzenne   z rozkopem. Wykopy wykonywane wzdłuż oraz skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie.  Większość wykopów odbywać się będzie w gruncie kat. III.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno – wysokościowe i profile podłużne ustalić lokalizację uzbrojenia podziemnego i wykonać ręcznie próbne przekopy w celu ich odsłonięcia. Odkryte uzbrojenie podziemne należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie należy powiadomić użytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania robót.

Na odcinkach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zbliżeń, wykopy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

Zasypkę rurociągów wykonywać ręcznie z jednoczesnym mechanicznym zagęszczaniem gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. III, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Wz=1,0 –oraz do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Wz= 0,70 – 0,80 w terenie zielonym i nieużytkowym

Podczas   wykonywania  robót  ziemnych  należy  szczególną  uwagę  zwrócić  na   przestrzeganie  przepisów BHP. Wykopy  o głębokości powyżej 1,2 m należy  umacniać przez  stosowanie deskowania zgodnie   z  BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywać zgodnie  z Warunkami technicznymi  wykonania  i odbioru  robót  budowlano - montażowych cz. II oraz  Instrukcjami  projektowania  i  montażu  rur z   PVC  i  PE.

UWAGA:

- przy wykonywaniu  przyłączy zwracać  szczególną  uwagę  na istniejące uzbrojenie  terenu   i  przestrzegać  zaleceń  ustalonych  w  uzgodnieniach   z  właścicielami  urządzeń   podziemnych ( uzgodnienia   patrz  mapa  i  załączniki),

- ze względu na występowanie obszarów z wysokim poziomem wód gruntowych w trakcie wykonywania  robót ziemnych należy wykonać odwodnienie wykopów punktowo lub za pomocą igłofiltrów w zależności od napływu wód gruntowych. Nadmiar wody z wykopów należy odprowadzić poza wykop.

4.3. Podsypka pod rurociąg.

Zaprojektowane kanały należy posadowić bezpośrednio na wolnym od kamieni gruncie rodzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopów struktury gruntu rodzimego. Na odcinkach zalegania w poziomie kanałów gruntów kamienistych lub gliny zwałowej pod projektowane kanały należy wykonać podsypkę żwirowo – piaszczystą o gr. 0,15 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntów organicznych tj. warstwy torfowej i gliny w poziomie posadowienia przewodu należy wymienić na grunt piaszczysto – żwirowy. Takim samym gruntem należy zasypać rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zagęszczeniem zasypki po obu stronach przewodu.

Prawidłowe zagęszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstępnego naprężenia rur, warunkuje uzyskanie właściwej wytrzymałości.

W miejscach występowania wody gruntowej należy wykonać podłoże wzmocnione o gr. 0,20 m zagęszczone do 85 % wg Proctora z piasku średnioziarnistego, mieszanego, bez frakcji pylastych o wielkości ziaren do 20 mm.

4.4. Obsypka  rurociągu.

Stopień zagęszczenia ze względu na stateczność przewodu zależny jest od warunków obciążenia:

- pod drogami:

• wymagany stopień zagęszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP*

- poza drogami:

• dla przewodów o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna być zagęszczona min. 85% ZMP (wg  zmodyfikowanej metody Proctora)

• mogą być stosowane wyższe stopnie zagęszczenia, np. ze względu na wymagania odnośnie konstrukcji drogi.

Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10—30 cm. Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) po winna wynosić:

• co najmniej 15cm dla ruro średnicy dn<400 mm;

• co najmniej 30 cm dla ruro średnicy dn>400 mm.

# V. Uwagi końcowe do robót ziemnych.

- Wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót (przed zasypaniem).

- Przed przystąpieniem do robót powiadomić wszystkich użytkowników uzbrojenia pod ziemnego 
i właścicieli gruntów o terminie rozpoczęcia robót.

- Opracowanie niniejsze nie narusza w żadnym stopniu środowiska naturalnego, zieleni trwałej, istniejącego drzewostanu oraz systemu korzeniowego

-Prace instalacyjno – montażowe i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowo – budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. poz. 690).

SPRAWDZAJĄCY                                                                                 PROJEKTANT

inż. PIOTR ŚWIĘCKI 					  tech. bud. RYSZARD TRETAU

upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06			    	            upr. proj. i wyk. 97/80/OL i 93/94/OL

### Informacja  dotycząca  Planu  Bezpieczeństwa

### i  Ochrony Zdrowia

Wg : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Obiekt:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków wraz z kablową linią energetyczną zalicznikową.

Adres:			Wiśniówek i Jawty Wielkie .Susz

Obręb Wiśniówek(36)			:7/6, 7/5, 4, 3/15, 7/2, 3/8

Jawty Wielkie (19)			:235, 106, 111/2, 121 234, 108, 113/3, 111/3

Inwestor:		Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz

Opracował:		RYSZARD TRETAU

1. Zakres robót

1.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

- wykopy

- układanie rur

- roboty montażowe przy przepompowni ścieków

- zasypanie

1.2. Kolejność realizacji

- I etap		- podłączenie zaprojektowanych przyłączy do istniejących sieci

- II etap		- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- droga powiatowa

- drogi gminne,

- kable telekomunikacyjne

- kable energetyczne

- sieć i przyłącza wodociągowe

- sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej

3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa

i zdrowia ludzi

- droga powiatowa

- drogi gminne

- kable i sieci podziemne

4. Zagrożenia podczas realizacji

4.1. Roboty sieciowe

- skala;	20 pracowników, samochód ciężarowy, koparka, dźwig, spychacz, wibromłoty

- rodzaj;	praca pracowników i sprzętu w wykopach

- głębokie wykopy szerokoprzestrzenne i wąskoprzestrzenne

- układanie rur i kształtek

- zasypanie i ubijanie

- miejsce;	teren wzdłuż projektowanej sieci

- czas;		40 dni roboczych

5. Sposób instruktażu pracowników

- szkolenie na stanowisko pracy

- wykazanie ryzyka ; praca w obrębie czynnej drogi

głębokie wykopy

układanie rur

zasypanie wykopów

- omówienie sprzętu i środków bezpieczeństwa; wibromłoty, dźwigi, koparki

- omówienie; instrukcji p.poż., pierwszej pomocy, telefony alarmowe

- działania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej, telefonicznej, wodnej, gazowej

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

- sprawdzenie aktualności szkoleń, uprawnień i badań pracowników

- sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń

- sprawdzenie atestów materiałów

- wykonanie odwodnień punktowych lub igłofiltrów przy robotach przepompowni

- ustawienie oznakowania zgodnie z „projektem czasowej organizacji ruchu”

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych

- codzienne sprawdzanie prawidłowości ogrodzenia, oznakowania i stanu szalunków  przy wykopach

- używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej

- wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej

- montaż rur osłonowych i zabezpieczeń na instalacji podziemnej

- zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej

- wyznaczenie; 	miejsca ustawienia barakowozów, dróg wjazdowych i wyjazdowych na budowie

- zapewnienie koniecznej ilości sprzętu p.poż. na poszczególnych stanowiskach i magazynach

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót

- zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy, podwykonawców, sprzętu najemnego

8. Informację opracowano na podstawie

- projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej,

- Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r.

OPRACOWAŁ

tech. bud. RYSZARD TRETAU