Spis treści:

Strona tytułowa 										str………….

Spis treści 											str………….

Zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa				str………….

Uprawnienia budowlane									str………….

Warunki przyłączenia nr WP-RK/808/07						str………….

Uzgodnienia 										str………….

Opis techniczny						str………….

Obliczenia					str………….

Zestawienie materiałów					str………….

BIOZ		 									str………….

Rysunki:											str………….

-    Zasilanie przepompowni – plan sytuacyjny		E-01

-    Schemat zasilania przepompowni		E-02

# OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branży elektrycznej zasilania przepompowni

w miejscowości JAWTY WIELKIE

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Dane techniczno - rozruchowe pompowni

- Obowiązujące normy i przepisy

- Warunki przyłączenia nr WP-RK/808/07 RE Kwidzyn

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

- Lokalizację szafki złączowo – pomiarowej

- Lokalizację szafki zasilającej i sterowniczej (rozdzielni pompowni)

- Zalicznikowe przyłącze elektryczne

- Instalację oświetlenia terenu

- Instalację ochrony przeciwporażeniowej

- Instalację ochrony od przepięć atmosferycznych i łączeniowych

- Uziom

3. Przyłącze kablowe i szafa złączowo - pomiarowa

Według odrębnego opracowania zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP-RK/646/07 wydanymi przez ENERGA – Operator SA Oddział w Elblągu Rejon Energetyczny Kwidzyn.

Inwestorem przyłącza kablowego i szafki złączowo – pomiarowej jest ENERGA - Operator SA. Do niniejszego opracowania przyjmuje się jako istniejące o prawidłowych parametrach.

4. Zalicznikowe przyłącze kablowe

Zalicznikowe przyłącze kablowe projektuje się kablem ziemnym YAKY4x25mm2 o długości L=150/160m. od szafy złączowo – pomiarowej do szafki zasilającej przepompowni.

Linię kablową należy układać w ziemi na głębokości 0,7m zgodnie z obowiązującymi normami. Do oznakowania trasy kablowej zastosować folię kalandrową koloru niebieskiego ułożoną w rowie kablowym zgodnie z PBUE i normami. Pod nawierzchniami utwardzonymi ciągów jezdnych i pieszych kabel układać w rurach osłonowych AROT DVK 75.

Trasę zalicznikowego przyłącza kablowego oraz lokalizację szafki złączowo – pomiarowej i sterowniczej przedstawiono na mapce rys E-01.

5. Szafka zasilająca urządzenia przepompowni PP1

Szafkę zasilającą usytuować obok studni pompowni. Do rozdzielni przepompowni przytwierdzić obudowę typu WS 3320 (TZ) firmy SCHRACK, w której należy umieścić wyłącznik główny w postaci rozłącznika izolacyjnego FR-104/40, wyłącznik  różnicowoprądowy, zabezpieczenia obwodu oświetleniowego i gniazda wtykowego, ogranicznik przepięciowy warystorowy. Schemat szafki zasilającej przedstawiono na rys. E-02

6. Szafka sterownicza

Rozdzielnia grupująca urządzenia zabezpieczające, rozdzielcze i sterownicze pompowni dostarczona będzie wraz z pompownią przez firmę podaną w projekcie branży sanitarnej.

Instalacje elektryczne wykonane będą razem z montażem przepompowni przez ww. firmę.

Automatyka przepompowni jest tak wykonana, że wykluczona jest jednoczesna praca dwóch silników. Silniki pracują w systemie naprzemiennym. Rozruch  - gwiazda/trójkąt.

Na podstawie załączonych danych technicznych przepompowni dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe.

7. Instalacja oświetlenia terenu

Dla potrzeb oświetlenia dozorowego pompowni projektuje się w pełni zautomatyzowane oświetlenie.

Zastosowano słup parkowy stożkowy typu S-50C (h=5m),  60 mm. W/w słup przykręcić do wcześniej zamontowanej stopy fundamentowej typu F 100. Zastosowano osprzęt  firmy ELEKTROMONTAŻ Rzeszów.

Na słupie zainstalować dodatkowo uchwyt montażowy do montażu oprawy na słupie. Oprawę sodową typu JET 70 W  HST firmy THORN wyposażoną w czujkę zmierzchową zainstalować na w/w uchwycie montażowym.

We wnęce latarni zamontować tabliczkę zaciskowo - bezpiecznikową TBO - 35 z jednym bezpiecznikiem topikowym Wt - s 2 A.

Połączenie pomiędzy tabliczką a oprawą wykonać przewodem kabelkowym YDY3x1,5 mm2.

Zasilanie ze skrzynki (TZ) do latarni wykonać kablem YKY3x4mm2.

Słup ustawić 2m od projektowanej rozdzielni pompowni.

Kabel układać zgodnie z PBUE i normami.

Na kabel nałożyć opaski informacyjne.

8. Instalacja ochrony przeciwporażeniowej

Projektowana instalacja elektryczna w układzie sieci TN-S.

Jako ochronę od porażeń zastosować szybkie wyłączanie przy pomocy wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych o czułości IN= 30 mA.

Wyłącznik różnicowoprądowy rozdzielni pompowni dostarczony przez dystrybutora pompowni. W obudowie TZ umieścić wyłącznik różnicowoprądowy typu P302/25/0,03.

Z przewodem PE należy połączyć bolec gniazda wtykowego, metalowe obudowy urządzeń rozdzielczych, metalową obudowę oprawy oświetleniowej oraz  wysięgnik.

Przewody PE poszczególnych obwodów połączyć w tablicy rozdzielczej z przewodem magistralnym.

W studni przepompowni wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze wszystkich metalowych elementów przewodzących obcych (metalowe rury, obudowy itd.).

Połączenia wyrównawcze wykonać bednarką FeZn25x4 mm.

W projektowanej rozdzielni wykonać podział przewodu PEN na PE i N.

Punkt PE rozdzielni uziemić. Rezystancja uziomu nie powinna przekraczać 30 .

9. Instalacja ochrony od przepięć atmosferycznych i łączeniowych

Zgodnie z obowiązującą normą nowo projektowane instalacje elektryczne należy zabezpieczać przed skutkami wyładowań atmosferycznych i skutkami przepięć łączeniowych.

Jako II stopień ochrony zastosowano ochronniki warystorowe typu DENHquard 275, które umieszczono w tablicy TZ.

10. Uziom

Przy szafce sterowniczej (rozdzielni pompowni) wykonać uziom pionowy z prętów stalowych miedziowanych GALMAR w ilości koniecznej do uzyskania rezystancji nie większej niż 30 .

11. Uwagi ogólne.

  - Całość robót wykonać zgodnie z BHP, PBUE oraz przepisami norm: 
PN-76/E-05125, PN-IEC 60364, PN-IEC 364-4-481 i N SEP-E-004.

  - Po wykonaniu robót należy przeprowadzić badania i pomiary odbiorcze.

  - Projektowane urządzenia podlegają inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

  - Obwody instalacji elektrycznych oraz tablice bezpiecznikowe powinny być opisane w sposób trwały.

  - Wszystkie przewody kabelkowe YDY winny posiadać izolację 450/750 V i barwy żył zgodne z wymaganiami normy.

###### OBLICZENIA

1. Obliczenie prądu szczytowego przy rozruchu silnika

Do obliczeń przyjęto następujące parametry:

kr = 6,3	(współczynnik krotności prądu rozruchowego - silnik klatkowy włączany gwiazda/trójkąt)

śr = 2,0	(współczynnik rozruchowy - rozruch średni)

cię = 1,5	(współczynnik rozruchowy - rozruch ciężki)

Ps = 4,2 kW 	(moc znamionowa silnika)

INS = 8,2 A	(prąd znamionowy silnika)

Ir=64A  (prąd rozruchu pompy)

INbśr≥krINSαśr=6,3×8,22,0×3=8,6A		INbcię≥krINSαcię=6,3×8,21,5×3=11,5A

2. Bilans mocy

 silniki przepompowni		Pz = 2x4,2 kW		kj = 0,5	Pj = 4,2 kW

 sterowanie przepompowni	Pz = 0,50 kW		kj = 1,0	Pj = 0,50 kW

 gniazdo 1-faz.			Pz = 0,25 kW		kj = 1,0	Pj = 0,25 kW

 oświetlenie			Pz = 0,15 kW		kj = 1,0	Pj = 0,15 kW

Pjc = 5,1 kW 	 I = 8,2 A

Dobrano zabezpieczenie przelicznikowe zgodnie z warunkami przyłączenia w postaci wyłącznika instalacyjnego nadmiarowoprądowego selektywnego 16A, odpowiadającego mocy przyłączeniowej 6,5 kW.

3. Obliczenie maksymalnego spadku napięcia

Długość kabla – 160m

Obciążenie obwodu – 6500W

Udop=0,5%

ΔU1=P×lγ×S×U2×100=6500×16035×25×4002×100=0,74%

Przyjęto przekrój kabla 25mm2.

- Sprawdzenie warunku na obciążalność dopuszczalną długotrwale

Obciążalność długotrwała kabli wielożyłowych aluminiowych w izolacji  polwinitowej  o napięciu znamionowym do 1kV, ułożonych bezpośrednio w ziemi o temperaturze obliczeniowej +20OC wynosi: dla przekroju 25mm2 Idd=66A,

Io=8,2A<Ib=16A<Idd=66A

warunek spełniony

1,45×Ib≤1,45×Idd1,45×16≤1,45×6623,2≤95,7

warunek spełniony

- Sprawdzenie warunku samoczynnego wyłączenia

Rwlz1=2×16035×25=0,37                    Xwlz1=2×0,16×0,075=0,024

Zc=0,37Ω

Po wybudowaniu zasilania przez KE ENERGA całkowita impedancja pętli zwarcia nie może być większa niż: dla zabezpieczenia głównego w szafie złączowo – pomiarowej, którym jest wyłącznik instalacyjny  o charakterystyce C, prądzie znamionowym In=16A i czasie tz=5s Z=1,37Ω.

Opracował:

Zestawienie podstawowych materiałów do montażu

| Wyszczególnienie | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- |
| YAKY 4x25mm2 | m. | 160 |
| Folia kablowa niebieska | m. | 150 |
| Rura osłonowa AROT DVK 75 | m. | 10 |
| YKY 3x4mm2 | m. | 4 |
| Opaski kablowe OKI | szt. | 3 |
| Szafka sterownicza kompletna IP55 | szt. | 1 |
| Latarnia dozorowa kompletna | szt. | 1 |
| Pręty miedziowane GALMAR  17, 2, długości 3m | szt. | w ilości koniecznej |
| Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 | m. | w ilości koniecznej |

| ##### STADIUM DOKUMENTACJI | INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA ##### I OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ’’ |
| --- | --- |
| BRANŻA | ##### ELEKTRYCZNA - CPV 45310000-3 |
| NAZWA OBIEKTU | SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI -ZASILANIE PRZEPOMPOWNI |

| INWESTOR | URZĄD GMINY I MIASTA SUSZ |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU | JAWTY WIELKIE (WIŚNIÓWEK) GM. SUSZ |

| OPRACOWAŁ: | inż. Tomasz Kraweć upr. bud. WAM/0065/PWOE/06 |
| --- | --- |

- Zamierzenie inwestycyjne i kolejność realizacji

Wytyczenie miejsca lokalizacji szafki sterowniczej ,

Roboty ziemne – wykopy:

- ułożenie kabla

  - montaż szafki sterowniczej

  - montaż uziemień

  - montaż latarni oświetlenia dozorowego

Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabli,

Wykonanie pomiarów rezystancji uziemień,

Odbiór i załączenie urządzeń pod napięcie,

- Zagrożenia występujące podczas realizacji robót

  - roboty ziemne wykonywane ręcznie.

  - montaż szafki wykonywany ręcznie

  - montaż latarni przy użyciu urządzeń mechanicznych

Zachodzi konieczność zachowania technologii i procedur obowiązujących w ENERGA - OPERATOR SA.

Prace wykonywać z zachowaniem należytych środków ostrożności i przepisów BHP.

- Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do wykonania prac kierownik robót winien przedstawić plan BIOZ w formie instruktażu stanowiskowego w miejscu pracy.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót.

Firma wykonawcza powinna posiadać odpowiedni sprzęt do prac kablowych.

Pracownicy powinni posiadać odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Pracownicy powinni posiadać uprawnienia ,,E’’ do 1kV.

Brygada powinna posiadać łączność telefoniczną i instytucjami alarmowymi umożliwiającymi szybką ewakuację na wypadek wystąpienia zagrożeń.

Dopuszczać do robót pracowników przeszkolonych i posiadających aktualne badania lekarskie.