#### Zakład Usług Projektowych i Nadzorów Inwestycyjnych

#### Ryszard  Tretau, 14-200 Iława ul. Kr. Jadwigi 9/32, tel/fax (0-89) 6491513

___________________________________________________________________

3egz dla ZUD

#### PROJEKT  BUDOWLANY

Temat:    	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kamieniec

Obiekt:   	Sieć wodociągowa

Adres:      	Kamieniec, gm. Susz

Inwestor:	Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego, 14 - 240 Susz

Branża:	SANITARNA

Projektował:		tech. bud. RYSZARD TRETAU

upr. proj. i wyk. 97/80/OL i 93/94/OL

Sprawdził:			inż. Piotr Święcki

upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06

STYCZEŃ  2007 r.

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

1. Opis techniczny.										str. 2 - 18

2. Numery działek objętych zakresem inwestycji :						str. 3

3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania					str.

4. Warunki  i uzgodnienia ……   								str.
5. Opinia Z.U.D….										str. 	
6. Obliczenia hydrauliczne zabezpieczenia wypływu dla celów p.poż.	ZAŁĄCZNIK NR 1

7. Informacja BIOZ								            ZAŁĄCZNIK NR 2

8. Rysunki wg wykazu jak niżej:

- Projekt zagospodarowania terenu MAPA 1 (W1a-W9)		-skala 1:500		rys.nr 1

- Projekt zagospodarowania terenu MAPA 2 (W9-W17)		-skala 1:500		rys.nr 2

- Projekt zagospodarowania terenu MAPA 3 (W16-W21)	-skala 1:500		rys.nr 3

- Profil podłużny wodociągu-przejście pod rzeką Liwa		-skala 1:100		rys.nr 4

- Profil podłużny wodociągu-przejście pod drogą(W1a-W1b)	-skala 1:100		rys.nr 5

- Profil podłużny wodociągu-przejście pod drogą(W14a-W14b)	-skala 1:100		rys.nr 6

Iława, dnia 15.01.2007 r.

OŚWIADCZENIE

Projekt sieci wodociagowej dla miejscowości Kamieniec gm.Susz sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJĄCY                                                                                 PROJEKTANT

inż. Piotr Święcki 					  tech. bud. RYSZARD TRETAU

upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06			              upr. proj. i wyk. 97/80/OI i 93/94/OL

Numery działek objętych inwestycją  wraz z własnościami:

Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Kamieniec.

| LP | Nr Działki | Właściciel |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16 | (WŁ) Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie; 10-575 Olsztyn Al. Marszałka J.Piłsudskiego 7/9 (ZA) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
| 2 | 4 | (WŁ) Skarb Państwa (UK) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu, ul.Junaków 3, Elbląg |
| 3 | 28/2 | Gmina i Miasto Susz; Wybickiego 6; Susz |
| 4 | 26 | Gmina i Miasto Susz; Wybickiego 6; Susz |
| 5 | 25/3 | Gospodarstwo Kamieniec Sp. z o.o., Kamieniec 27, gm.Susz, pow. Iława |
| 6 | 25/4 | Gospodarstwo Kamieniec Sp. z o.o., Kamieniec 27, gm.Susz, pow. Iława |
| 7 | 14 | (WŁ) Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie; 10-575 Olsztyn Al. Marszałka J.Piłsudskiego 7/9 (ZA) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
| 8 | 22 | Gmina i Miasto Susz; Wybickiego 6; Susz |
| 9 | 21/10 | Gospodarstwo Kamieniec Sp. z o.o., Kamieniec 27, gm.Susz, pow. Iława |
| 10 | 21/4 | Ryszard i Irena Goik, Olbrachtowo 2,gm.Susz |
| 11 | 21/7 | - Zofia Kowalczyk, Kamieniec 30/1, gm.Susz - Anna Strączek, ul.Brzeska 29/7, Elbląg - Stanisław Strączek, ul.Brzeska 29/7, Elbląg - Wojciech i Teresa Ciechanowscy, Kamieniec 30/6, gm.Susz - Witold i Beata Demko, Kamieniec 29/4, gm.Susz - Zygmunt i Jolanta Matuszczak, Dąbrówka 7/1, gm.Susz - Andrzej i Renata Pawłowscy, Kamieniec 29/1, gm.Susz - Adam i Danuta Romanowscy, Kamieniec 29/3, gm.Susz - Eugeniusz i Jadwiga Sylwanowicz, Kamieniec 30/2, gm.Susz - Józef i Irena Szczepańscy, Kamieniec 30/5, gm.Susz - Stanisław i Stanisława Żelechowscy, Kamieniec 30/4, gm.Susz |
| 12 | 21/8 | - Zofia Kowalczyk, Kamieniec 30/1, gm.Susz - Wojciech i Teresa Ciechanowscy, Kamieniec 30/6, gm.Susz - Zygmunt i Jolanta Matuszczak, Dąbrówka 7/1, gm.Susz - Eugeniusz i Jadwiga Sylwanowicz, Kamieniec 30/2, gm.Susz - Józef i Irena Szczepańscy, Kamieniec 30/5, gm.Susz - Stanisław i Stanisława Żelechowscy, Kamieniec 30/4, gm.Susz |
| 13 | 21/5 | Józef i Irena Szczepańska, Kamieniec 30/5, gm.Susz |
| 14 | 21/11 | Gospodarstwo Kamieniec Sp. z o.o., Kamieniec 27, gm.Susz, pow. Iława |
| 15 | 21/3 | Andrzej Sztemborski, Kamieniec 38/3, gm.Susz |
| 16 | 3/25 | Gmina i Miasto Susz; Wybickiego 6; Susz |
| 17 | 3/28 | Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych |
| 18 | 2 | Gmina i Miasto Susz; Wybickiego 6; Susz |
| 19 | 1/5 | Gospodarstwo Kamieniec Sp. z o.o., Kamieniec 27, gm.Susz, pow. Iława |
| 20 | 3/20 | Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych |
| 21 | 3/27 | Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych |
| 22 | 3/32 | Gospodarstwo Kamieniec Sp. z o.o., Kamieniec 27, gm.Susz, pow. Iława |

O P I S   T E C H N I C Z N Y .

1.0.Podstawa opracowania.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach .

- Decyzja nr 15/2006 z dnia 30.01.2007 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .

- Warunki techniczne podłączenia obiektów budowlanych do sieci wodociągowej.

- Projekt zagospodarowania terenu na uaktualnionej mapie sytuacyjno-wysokościowej 1: 1 000

- Wizja lokalna.

- Protokoły wyrażenia zgody na wykonanie przekopów pod budowę sieci.

- Wypis działek /Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- Opinia Z.U.D.Nr

- Uzgodnienia Telekomunikacja Polska SA,

- Uzgodnienia Zakład Energetyczny

- Uzgodnienia Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

- Uzgodnienia Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych .

- Uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich Olsztyn, Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy

- Obowiązujące Polskie Normy, Przepisy i Rozporządzenia.

2.0.Temat i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Kamieniec

Zaprojektowano sieć wodociągową i przyłącza z PE i TS o łącznej
długości L = 1329,0 mb,  w tym :

PE	 110 mm		L = 1261,0	mb

PE	 50 mm		L = 13,0	mb

PE	 40 mm		L = 19,5	mb

PE	 32mm		L = 35,5	mb

oraz Rury Ochronne na potrzeby przewiertu sterowanego:

TS   250 mm		L = 22,0	mb

TS   250 mm		L =35,0	mb

TS   250 mm		L = 32,0	mb

3.0.  Projektowana  sieć  wodociągowa .

Sieć zostanie wykonana z rur PE PN 10 i TS PN 10 o średnicy sieci głównej Ø 110 mm. Sieć będzie układana przeważnie na głębokości 1,60 m od powierzchni gruntu do osi rurociągu za wyjątkiem przegłębień wynikających z ukształtowania terenu (skarpy, rowy itp.). 
	Zaprojektowano włączenie do istniejącej sieci wodociągowej stalowej Dn 80 (dz.nr 4)
za pomocą trójnika 80/80/100 + złączka PE/stal + zasuwa DN 100. Wg warunków technicznych uzyskanych od administratora sieci (Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o, 14-240 Susz
ul.Kajki 9, WT z dnia 21.11.2006r), ciśnienie wody w punkcie włączenia wynosi 26 m h2O

Uzbrojenie sieci stanowią:

- 4 x zasuwy o DN =  100 mm wraz z obudową uliczną

- 2 x zasuwy o DN =  80 mm wraz z obudową uliczną

- 3 x zasuwy o DN =  50 mm wraz z obudową uliczną

- 2 x zawoty o DN =  40 mm wraz z obudową uliczną

- 1 x zawór o DN =  32 mm wraz z obudową uliczną

- 4 x zawory o DN =  25 mm wraz z obudową uliczną

- 6 x hydrant p.poż. żeliwny  80 mm podziemny wraz z zasuwą Dn 80 na odgałęzieniu.

Zaprojektowano 2 przejścia pod drogami metodą przewiertu sterowanego bez naruszania nawierzchni. Odcinki pod drogami wojewódzkimi są zabezpieczone rurami ochronnymi z TS. Wykonano przewierty na następujących odcinkach :

- Od W1a w stronę W1b	L=22,0m z PE	  110 mm	w RO z TS  250 mm

- Od W14a w stronę W14b	L=32,0m z PE	  110 mm	w RO z TS  250 mm

Zaprojektowano przejśce pod rzeką Liwą metodą przewiertu sterowanego bez naruszania nawierzchni. Odcinek pod rzeką jest zabezpieczony rurą ochronną z TS. Wykonano przewierty na następujących odcinkach :

- Od W2 w stronę W3	L=35,0m z PE	  110 mm	w RO z TS  250 mm

Przed i za przewiertem zaprojektowano zasuwy Dn 100 co umożliwi w razie awarii zamknięcie odcinka i jego remont.

3.1. Uwagi do sieci wodociągowej

Skrzynki zasuw i hydrantów obudować prefabrykowanymi płytkami betonowymi.

Uzbrojenie sieci oznakować tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700. Nad siecią wodociągową ułożyć folię ostrzegawczą szerokości 0,10 – 0,20 m w kolorze niebieskim z PE
lub PVC z wtopionym drutem identyfikacyjnym Cu 1,5 mm.

Zasuwy  i  hydranty  p.-poż .  montować   na   betonowych   blokach   podporowych , a  trójniki, łuki z  betonowymi  blokami oporowymi  /aż do  ściany wykopu - do gruntu  rodzimego / zgodnie  z  normą   BN-81/ 9192-05 .

Przewody  z  rur  PE i TS  będą  łączone  przez   zgrzewanie  doczołowe  przy  pomocy zgrzewarki / złącza  monolityczne /. Należy przestrzegać  przepisów BHP i  p.poż. obowiązujących oraz  przepisy dotyczące  pracy  urządzeń  pod  napięciem  ( zgrzewarka ).

Całość sieci ze Specyfikacją Techniczną w natomiast odbiór częściowy i odbiór techniczny końcowy wg PN-97/B-10725.

Prowadzenie, średnice i spadki oraz usytuowanie węzłów wraz z armaturą szczegółowo pokazano na rysunkach.

3.1.1. Kolizja z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi

W miejscach przejścia wodociągiem pod istniejącym kablem telekomunikacyjnym
i energetycznym należy zastosować rurę ochronną Arot nakładaną na na kabel Ø 125mm
o długości L = 3,0 m.

3.2.Przyłącza do budynków

Przyłącza do budynków zaprojektowano za pomocą odgałęzienia siodłowego z nawiertką
 i zaworem w zestawie odcinającym nakładanej na sieć przewodową lub za pomocą trójnika siodłowego + zawór.

Włączenie w węźle W7a

Zaprojektowano podłączenie przyłącza do już istniejącego wodociągu rozprowadzającego wodę do budynku sklepu na dz nr 21/4. Przed włączeniem zaprojektowano usytuowanie w węźle (W7b) zaworu DN 25 od strony nowego przyłaczenia oraz zaworu Dn 25 od strony starego przyłaczenia. Po wykonaniu przyłączy i zamontowaniu zaworów należy odciąć dopływ wody z obecnego źródła i dopiero wtedy otworzyć dopływ wody z nowego przyłącza.

Włączenie w węźle W8b

Zaprojektowano podłączenie przyłącza do już istniejącego wodociągu rozprowadzającego wodę do budynków o nr.29 i 30. Przed włączeniem zaprojektowano usytuowanie w węźle (W8b) zaworu DN 32 oraz zaworu Dn 50 w węźle (W8c) na istniejącym przyłączu. Po wykonaniu przyłączy i zamontowaniu zaworów należy odciąć dopływ wody z obecnego źródła (zawór przy węźle W8c) i dopiero wtedy otworzyć dopływ wody przez otwarcie zaworu w węźle (W8b)

Włączenie w węźle W12

Zaprojektowano podłączenie przyłącza do już istniejącego wodociągu rozprowadzającego wodę do budynku na dz. nr 21/3. Za włączeniem zaprojektowano usytuowanie w węźle (W12) zaworu DN 50 a odcięte przyłącze należy zakończyć korkiem.

Włączenie w węźle W15

Zaprojektowano podłączenie przyłącza do już istniejącego wodociągu rozprowadzającego wodę do budynku nr 31 na dz. nr 261/2. Za włączeniem zaprojektowano usytuowanie w węźle (W15) zaworu DN 40 a odcięte przyłącze należy zakończyć korkiem.

Włączenie w węźle W16a

Zaprojektowano podłączenie przyłącza do już istniejącego wodociągu rozprowadzającego wodę do budynku o nr 35. Przed włączeniem zaprojektowano usytuowanie w węźle (W16a) zaworu DN 40 oraz zakorkowania istniejącego źródła w węzłąch (W16b i W16c). Po wykonaniu przyłączy i zamontowaniu zaworów należy odciąć dopływ wody z obecnego źródła.

W miejscu starych istniejących wodomierzy zaprojektowano montaż nowych zestawów wodomierzowych Dn 20 model dla zimnej wody. Za wodomierzami zaprojektowano zawory zwrotne antyskażeniowe typ EA-RV280 .

Włączenie w węźle W20

Zaprojektowano podłączenie przyłącza do już istniejącego wodociągu rozprowadzającego wodę do budynków o nr 41 na dz.nr 1/3. Przed włączeniem zaprojektowano usytuowanie w węźle (W20) zaworu Dn 50 na istniejącym przyłączu a odcięte przyłącze należy zakończyć korkiem.

Włączenie w węźle W21a

Zaprojektowano podłączenie przyłącza do już istniejącego wodociągu rozprowadzającego wodę do budynku o nr 40 (dz.nr 3/7 i 3/12). Przed włączeniem zaprojektowano usytuowanie w węźle (W21a) zaworu DN 25 oraz na istniejącym przyłączu przed węzłem (W21b) zaworu
Dn 25. Po wykonaniu przyłączy i zamontowaniu zaworów należy odciąć dopływ wody z obecnego źródła i dopiero wtedy otworzyć zawór na nowym przyłaczu.

Włączenie w węźle W22

Zaprojektowano podłączenie przyłącza do już istniejącego wodociągu rozprowadzającego wodę do budynków o nr 42 na dz.nr 63 i 261/10 oraz na dz.3/2. Przed włączeniem zaprojektowano usytuowanie w węźle (W22) zasuwy Dn 80 na istniejącej części sieci i zasuwę
Dn 80 na nawoprojektowanym odcinku sieci.

3.3. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Zaprojektowane rury  PE i TS nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.

3.4. Podsypka pod rurociąg.

Zaprojektowaną sieć wodociągową należy posadowić bezpośrednio na wolnym od kamieni gruncie rodzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopów struktury gruntu rodzimego. Na odcinkach zalegania w poziomie kanałów gruntów kamienistych lub gliny zwałowej pod projektowaną sieć wodociągową należy wykonać podsypkę żwirowo – piaszczystą o gr. 0,20 m. Prawidłowe zagęszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstępnego naprężenia rur, warunkuje uzyskanie właściwej wytrzymałości.

W miejscach występowania wody gruntowej należy wykonać podłoże wzmocnione o 
gr. 0,20 m zagęszczone do 85 % wg Proctora z piasku średnioziarnistego, mieszanego, bez frakcji pylastych o wielkości ziaren do 20 mm.

3.5. Obsypka  rurociągu.

Stopień zagęszczenia ze względu na stateczność przewodu zależny jest od warunków obciążenia:

- pod drogami:

• wymagany stopień zagęszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP*

- poza drogami:

• dla przewodów o przykryciu do 4m obsypka powinna być zagęszczona min. 85% ZMP (wg  zmodyfikowanej metody Proctora)

• mogą być stosowane wyższe stopnie zagęszczenia, np. ze względu na wymagania odnośnie konstrukcji drogi.

Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10—30 cm. Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) po winna wynosić:

• co najmniej 15 cm dla rur o średnicy dn<400 mm;

• co najmniej 30 cm dla rur o średnicy dn>400 mm.

4.0. Próby szczelności sieci wodociągowej.

Przed zasypaniem rurociągu należy go poddać próbie ciśnieniowej. Próbę tą wykonać
 wg PN-97/B-10725 i WT-5/94.

Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Na złączach nie mogą się pojawiać  przecieki w postaci kropelek wody
lub pojawiania się rosy.

Wszystkie łączenia złączek i elementów z PE wykonać za pomocą kształtek elektrooporowych alternatywnie za pomocą kształtek typu „POLYRAC”. Przyłącze prowadzić na głębokości przykrycia ziemią h = 1,60 m.

Przed zasypaniem sieci należy go poddać próbie ciśnieniowej wg. PN-81/B-10725 i WT-5/94. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Na złączach nie powinny występować przecieki w postaci kropelek wody i pojawienia się rosy.

Próby sieci wodociągowej wykonać zgodnie z  Instrukcją  montażu  rur PE i PCV  - np: Wavin lub  PipeLife.   Próbę  ciśnieniową  sieci  wykonać na 1,0 MPa .

4.1. Płukanie przewodu i dezynfekcja.

Rurociągi z PE, TS przed oddaniem do użytku podlegają dokładnemu przepłukaniu czystą wodą, przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych.

Po wykonaniu  należy  sprawdzić  sieć  na szczelność,   wypłukać  i  zdezynfekować.

4.2. Punkty poboru wody do badań sanitarnych

Zgodnie z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pkt. 3a. - punkty poboru wody do badań sanitarnych ustala się w hydrantach :HP1, HP3, HP6.

UWAGA:

Wykonanie sieci wodociągowej wraz z armaturą oraz próba szczelności, płukanie
i dezynfekcję wykonać zgodnie z PN-97/B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”.

5.0. Roboty  ziemne.

5.1. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją hydrotechnicznych budowli ziemnych obejmują między innymi:

a) wyznaczanie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do kształtu i poszczególnych elementów sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów geometrycznych sieci takich jak osie, obrysy, krawędzie, załamania itp.,

c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów wysokościowych, przy czym punkty te powinny być dowiązane do geodezyjnej osnowy
wysokościowej obowiązującej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleń skarp, spadków, osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczególnych jej etapów) pomiarów
inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych oraz sporządzanie planów
sytuacyjno-wysokościowych budowli i ich aktualizację.

Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części należy wykonać zanim stanie się ona niedostępna.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegają na zorganizowaniu placu budowy z uwzględnieniem budynków, pomieszczeń administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placów	składowych oraz transportu wewnętrznego.

Do robót przygotowawczych należy zaliczyć tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektów
i uzbrojenia. Do tych robót należą również wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zaprojektowano jako szerokoprzestrzene bez szalowania  wykonywane  koparkami podsiębiernymi  na odkład., ew. w miejscach kolizji i ścisłej zabudowy wąskoprzestrzenne z szalowaniem pełnym. Umocnione ściany wykopu będą pionowe,
a rozparcia ustawione poziomo. Umocnienie ścian będzie wykonane z elementów stalowych z nożami tnącymi. Szalunki z nożami tnącymi, stalowe, posiadają rozpory zabezpieczające przed rozluźnieniem gruntu.

Przed przystąpieniem  do wykonywania wykopów  na gruntach rolniczych należy  zepchnąć i  zabezpieczyć warstwę  ziemi  urodzajnej  , którą  po zakończeniu  robót  należy ponownie rozplantować.  Większość wykopów odbywać się będzie w gruncie kat. III.

Pobocza dróg w miejscach wykonanych  przewiertów  i  położenia  równolegle  sieci wodociągowej , drogi gruntowe  przy ich  przekraczaniu  i  montażu sieci  w wykopach otwartych  należy naprawić poprzez wykonanie nawierzchni żwirowej .

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno – wysokościowe i profile podłużne ustalić lokalizację uzbrojenia podziemnego i wykonać ręcznie próbne przekopy w celu ich odsłonięcia. Odkryte uzbrojenie podziemne należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie należy powiadomić użytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania robót.

W miejscach skrzyżowań z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi jak
i energetycznymi zaprojektowano nałożenie rur AROT Ø 125 mm o długości 3,0 m. Odkryte kable należy podwiesić i zabezpieczyć przed możliwymi uszkodzeniami w czasie prac wykonawczych.

Na odcinkach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zbliżeń, wykopy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

W przypadku natrafienia na rzeczy, części budowli  mogące być przedmiotem zainteresowania Archeologa, należy o tym natychmiast zawiadomić osobę pełniącą nadzór Archeologiczny w czasie danej budowy.

Zasypkę rurociągów wykonywać ręcznie z jednoczesnym mechanicznym zagęszczaniem gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. III, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Wz=1,0.

Podczas   wykonywania  robót  ziemnych  należy  szczególną  uwagę  zwrócić  na   przestrzeganie  przepisów BHP. Wykopy  o głębokości powyżej 1,2 m należy  umacniać przez  stosowanie deskowania zgodnie   z  BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywać zgodnie  z Warunkami

technicznymi  wykonania  i odbioru  robót  budowlano - montażowych cz. II oraz  Instrukcjami  projektowania  i  montażu  rur z   PVC  i  PE.

UWAGA:

W miejscach podmokłych w wypadku pojawienia się wody w wykopie na czas wykonania danego odcinka należy zastosować pompę do wypompowywania wody za obszar wykonywanych prac np.stosując igłofiltry.

W  przypadku  wystąpienia  gruntów  nienośnych ,  sieć  wodociągową  wykonać  na  ruszcie z  geowłókniną. W torfach i namułach w zagęszczonej podsypce piaskowo- żwirowej grubości 10 cm. W gruntach słabonośnych grubość podsypki powinna wynosic 20 -30 cm. Wszystkie partie gruntu rozmokniętego należy wybrać i zastąpić betonem.

6.0.OBLICZENIA

6.1. Zapotrzebowanie wody

Do obliczeń przyjęto zapotrzebowanie wypływu na Hydranty min.  5 l/s ponieważ całkowite zapotrzebowanie gospodarcze dla jednostek osadniczych jest mniejsze od p.pożarowego.
(Podano także porównawcze obliczenie dla 10 l/s)

Szczegółowe obliczenia ważniejszych hydrantów zawarto w załączniku nr 1

7.0. Ustalenia  końcowe.

- Wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanej sieci.

- Przed przystąpieniem do robót powiadomić wszystkich użytkowników gruntów, uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót.

- Włączenia do istniejących sieci wykonać pod nadzorem użytkowników tych sieci.

- Opracowanie niniejsze nie narusza w żadnym stopniu środowiska naturalnego, zieleni trwałej i istniejącego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

- Prace instalacyjno – montażowe i odbiory wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. poz. 690).

- Zgodnie z Decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr 15/2006 z dnia 30.01.2007r, prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy prowadzić pod ścisłym nadzorem archeologicznym.

Roboty  budowlano- montażowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją
i  warunkami uzgodnień, wymogami  norm  i  przepisów  w  tym  zakresie :

- BN - 83/8836-02- Roboty  ziemne. Wykopy  otwarte  pod  przewody wod.- kan.

- PN - 92/B - 10729 - Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

- PN - 87/H - 74051 - Włazy kanalizacyjne.

- PN-B-06050 - Roboty  ziemne  i  budowlane . Wymagania  i  badania  w  zakresie  wykonastwa i  badania przy  odbiorze.

- BN-83/8836-01 - Roboty tunelowe. Wykopy  tunelowe  dla  przewodów  wod. - kan. Warunki techniczne.

- PN-62/B-10740 - Tablice informacyjne  do uzbrojenia  przewodów  wodociągowych .

- Instrukcja montażu rur PE i odbioru .

- PN-70/B -10715 - Wodociągi .Szczelność przewodów.

- PN-81/9194-04 - Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

- Warunki  techniczne  jakim  powinny  odpowiadać  instalacje  wodociągowe i   kanalizacyjne
Zarządzenie Nr.60 Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych
z 29.12.1970r. ( Dz.U.nr. 7 z 61r. Poz.46 i Dz.U.Nr.25 poz.157 ).

W  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  i  montażowych  należy  chronić  znaki   geodezyjne. Minimalne  odległości  projektowanej  sieci  winny  wynosić :

-2,0 m od  znaków geodezyjnych  ,słupów, drzew  i studni  zagrodowych .

-3,0 m od  niepodpiwniczonych  budynków , lokalnych  zbiorników  ścieków jeżeli  uzgodnieni 
z   właścicielami  i  administratorami  nie  wnoszą  innych  warunków.

W  przypadku  zbliżeń  do  budynków , słupów , studni  mniej  niż  wymagane  odległości , sieć

wykonać  metodą  przecisku  w  rurze  ochronnej.

UWAGA:

Wszelkie  prace  budowlano- montażowe  winny  być  wykonane  z  zachowaniem  przepisów  BHP. Poza  ogólnymi  warunkami  BHP  obowiązującymi  przy  robotach  montażowych ,transportowych, ziemnych i obsłudze sprzętu mechanicznego należy zapewnić warunki BHP zgodnie z rozporządzeniem MBiPMB z dn.28.02.1972 r. w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót budowlano - montażowych
i  rozbiórkowych Dz.U. Nr.13 z dnia 10.04.1972 r.

Przy  układaniu sieci  w  pasie drogowym  oraz  na  niektórych  gruntach   prywatnych  zachować szczególną  ostrożność. Ułożenie  sieci  będzie  wymagało „improwizacji” , aby  uchronić istniejący drzewostan , ewentualnie  „małą  architekturę”  oraz  obiekty  budowlane . Na  etapie  wykonastwa z  inspektorem  nadzoru  uzgodnić szczegółową  trasę  w pasie drogowym
i  na gruntach  prywatnych.

SPRAWDZAJĄCY                                                                                  PROJEKTANT

inż. Piotr Święcki 			    	               tech. bud. RYSZARD TRETAU

upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06			            upr. proj. i wyk. 97/80/OL i 93/94/OL

ZAŁĄCZNIK NR 1

Obliczenie zabezpieczenia wypływu 5  l/s dla celów p.poż.

dla rozbudowywanej sieci wodociągowej dla zabudowań miejscowości Kamieniec

Do obliczeń przyjęto zapotrzebowanie wypływu na Hydranty min. 5 l/s

Straty liniowe dla rurociągów  PE  ( wg Nomogramu )

| Średnica | Q=5 l/s | Q=10 l/s |
| --- | --- | --- |
| Ø 160 mm | 0,8 ‰ | 2,3 ‰ |
| Ø 110 mm | 4,2 ‰ | 14,0 ‰ |

Przyjęto straty miejscowe o wartości równej 10 %  strat liniowych

1.Obliczenie ciśnienia dyspozycyjnego w pkt.  HP6

Ciśnienie w punkcie włączenia W1		Hpocz. = 26,0 m h2O

Długość odcinka sieci			L = 1261,0 m		Średnica PE Ø 110 mm

Spadek ciśnienia :

Hgeom w pkt. W1	= 91,00 m.n.p.m.

Hgeom w pkt. HP6	= 99,10 m.n.p.m.

Strata ciśnienia :	     8,10 m h2O

Straty na długości dla 5l/s  Δh = 4,2 ‰  x  1261,0 m = 5,30 m h2O

Hdysp. w pkt. HP3 =  26,0 m h2O - 8,10 m h2O – 1,1 x 5,30m h2O = 12,10 m h2O

2.Obliczenie ciśnienia dyspozycyjnego w pkt.  HP5

Ciśnienie w punkcie włączenia W1		Hpocz. = 26,0 m h2O

Długość odcinka sieci			L = 1166,5 m		Średnica PE Ø 110 mm

Spadek ciśnienia :

Hgeom w pkt. W1	=   91,00 m.n.p.m.

Hgeom w pkt. HP5	= 100,50 m.n.p.m.

Strata ciśnienia :	       9,50 m h2O

Straty na długości dla 5l/s  Δh = 4,2 ‰  x  1166,5 m = 4,90 m h2O

Hdysp. w pkt. HP3 =  26,0 m h2O - 9,50 m h2O – 1,1 x 4,90 m h2O = 11,10 m h2O

3.Obliczenie ciśnienia dyspozycyjnego w pkt.  HP4

Ciśnienie w punkcie włączenia W1		Hpocz. = 26,0 m h2O

Długość odcinka sieci			L = 892,0 m		Średnica PE Ø 110 mm

Spadek ciśnienia :

Hgeom w pkt. W1	=   91,00 m.n.p.m.

Hgeom w pkt. HP4	= 103,50 m.n.p.m.

Strata ciśnienia :	     12,50 m h2O

Straty na długości dla 5l/s  Δh = 4,2 ‰  x  892,0 m = 3,75 m h2O

Hdysp. w pkt. HP3 =  26,0 m h2O - 12,50 m h2O – 1,1 x 3,75 m h2O = 9,40 m h2O

4.Obliczenie ciśnienia dyspozycyjnego w pkt.  HP3

Ciśnienie w punkcie włączenia W1		Hpocz. = 26,0 m h2O

Długość odcinka sieci			L = 803,50 m		Średnica PE Ø 110 mm

Spadek ciśnienia :

Hgeom w pkt. W1	=   91,00 m.n.p.m.

Hgeom w pkt. HP5	= 103,50 m.n.p.m.

Strata ciśnienia :	       9,50 m h2O

Straty na długości dla 5l/s  Δh = 4,2 ‰  x  803,50 m = 3,40 m h2O

Hdysp. w pkt. HP3 =  26,0 m h2O - 9,50 m h2O – 1,1 x 3,40 m h2O = 12,80 m h2O

PROJEKTANT

Tech. bud. RYSZARD TRETAU

upr. proj. i wyk. 97/80/OI i 93/94/OL

ZAŁĄCZNIK NR 2

### Informacja  dotycząca  Planu  Bezpieczeństwa

### i  Ochrony Zdrowia

Obiekt:     Sieć  i  przyłącza  wodociągowe.

Adres:

Obręb 20 Kamieniec:

16, 4, 28/2, 26, 25/3, 25/4, 14, 22, 21/10, 21/4, 21/7, 21/8, 21/11, 21/3,  21/5, 3/25, 3/28, 2, 1/5, 3/20, 3/27, 3/32,

Inwestor:  Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego, 14 - 240 Susz

Opracował: tech. bud. RYSZARD TRETAU

Data: styczeń 2007r.

CZĘŚĆ  OPISOWA .

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z R.M.I. z dnia 23 czerwca 2003 r. - Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Obiekt: Sieć  i  przyłącza  wodociągowe

Adres:

Obręb 20 Kamieniec:

16, 4, 28/2, 26, 25/3, 25/4, 14, 22, 21/10, 21/4, 21/7, 21/8, 21/11, 21/3,  21/5, 3/25, 3/28, 2, 1/5, 3/20, 3/27, 3/32,

Inwestor: Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego, 14 - 240 Susz

Opracował:	tech. bud. RYSZARD TRETAU

1. Zakres robót

1.1. Budowa  sieci  i  przyłączy   wodociągowe

- wykopy

- układanie rur

- zasypanie

1.2. Kolejność realizacji

- I etap	- podłączenie projektowanej sieci i przyłączy do istniejących urządzeń

sanitarnych.

- II etap	- budowa sieci wodociągowej wraz z  przyłączami.

2. Wykaz  istniejących obiektów budowlanych

- droga wojewódzka

- droga powiatowa

- droga gminna

- sieć wodociągowa

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

- kanalizacja sanitarna

3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- droga wojewódzka

- droga powiatowa

- droga gminna

- sieć wodociągowa

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

- kanalizacja sanitarna

4. Zagrożenia podczas realizacji

4.1. Roboty sieciowe

- skala;           6 pracowników, samochód ciężarowy, koparka, dźwig, wibromłoty ,wiertnica, maszyna do przewiertów sterowanych, pompy i igłofiltry.

- rodzaj;	praca pracowników i sprzętu w wykopach do głębokości 3,00 m

- głębokie wykopy

- układanie rur i kształtek

- zasypanie i ubijanie

- miejsce;

Obręb 20 Kamieniec:

16, 4, 28/2, 26, 25/3, 25/4, 14, 22, 21/10, 21/4, 21/7, 21/8, 21/11, 21/3,  21/5, 3/25, 3/28, 2, 1/5, 3/20, 3/27, 3/32,

- czas;		45 dni roboczych

5. Sposób instruktażu pracowników

- szkolenie na stanowisko pracy

- wykazanie ryzyka ;  praca w obrębie czynnej drogi

głębokie wykopy

układanie rur

zasypanie i ubijanie wykopów

- omówienie sprzętu i środków bezpieczeństwa; wibromłoty, koparki oraz  zabezpie-

czenie głębokich wykopów.

- omówienie; instrukcji p.poż., pierwszej pomocy, telefony alarmowe

- działania w przypadku uszkodzenia sieci; elektrycznej, wodnej,

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

- sprawdzenie aktualności szkoleń, uprawnień i badań pracowników

- sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń

- sprawdzenie atestów materiałów

- wykonanie odcinków sieci przez drogę o nawierzchni asfaltowej za pomocą przecisku lub przewiertu

- wykonanie szalunków i zabezpieczenie głębokich wykopów.

- ustawienie oznakowania zgodnie z „projektem czasowej organizacji ruchu”

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych

- codzienne sprawdzanie prawidłowości ogrodzenia, oznakowania i stanu szalunków  przy wykopach

- używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej

- wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej

- montaż rur osłonowych i zabezpieczeń na instalacji podziemnej

- zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej

- wyznaczenie; 	miejsca ustawienia barakowozów

dróg wjazdowych i wyjazdowych na budowie

- zapewnienie koniecznej ilości sprzętu p.poż. na poszczególnych stanowiskach i magazynach

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót

- zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy, podwykonawców, sprzętu najemnego

8. Informację opracowano na podstawie

- projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz z przyłączami,

- Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r.

- Rozporządzenie z dn. 6 lutego bezpieczeństwa -Centralny Instytut Ochrony Pracy –

Państwowy Instytut Badawczy.

Opracował :

tech. bud. RYSZARD TRETAU

upr. proj. i wyk. 97/80/OI i 93/94/OL