# Zakład Usług Projektowych i Nadzorów Inwestycyjnych

### Ryszard  Tretau, 14-200 Iława ul. Kr. Jadwigi 9/32, tel/fax (0-89) 6491513

___________________________________________________________________________

3

#### OPERAT WODNOPRAWNY

Temat:	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączmi dla miejscowości Kamieniec

Obiekt:	Budowa sieci wodociągowej

Adres:      	Kamieniec gm. Susz

Inwestor:	Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego, 14 - 240 Susz

Branża:	SANITARNA

Opracował:		tech. bud. RYSZARD TRETAU

upr. proj. i wyk. 97/80/OL i 93/94/OL

Luty 2007 r.

##### Zawartość  opracowania

1.  Opis techniczny.

2.  Rysunki wg zestawienia jak niżej:

- Projekt zagospodarowania terenu – przejście siecią pod rzeką Liwą		rys. nr  1

- Profil podłużny -  przejście siecią  pod rzeką 					rys. nr   2

Wnioskodawca o pozwolenie wodnoprawne:

Zakład Usług Projektowych i Nadzorów Inwestycyjnych PROJSANIT, Ryszard Tretau

Ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne:

Gmina i Miasto Susz, ul. Wybickiego, 14 - 240 Susz

Stan prawny terenu objętego zakresem operatu:

| LP | Nr Działki | Właściciel |
| --- | --- | --- |
| 1 | 26 | Gmina i Miasto Susz; Wybickiego 6; Susz |
| 2 | 4 (rzeka Liwa) | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie |
| 3 | 28/2 | Gmina i Miasto Susz; Wybickiego 6; Susz |

##### OPIS  TECHNICZNY

do operatu wodnoprawnego na przejście projektowaną siecią wodociągową pod
 rzeką Liwa (dz. nr 4) gm.Susz

Inwestor: Gmina i Miasto Susz  – ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne

I. Podstawa opracowania.

1.1.Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu sieci.

1.2. Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1 : 500 .

1.3. Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne Dz. U. 115 poz. 1229.  oraz z dnia 12 grudnia   
       2003 oraz z dnia 3 czerwca 2005 o zmianie ustawy – Prawo wodne.

1.4. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.5. Obowiązujące normy i przepisy prawne.

II. Opis techniczny.

  - Przedmiot, cel, zakres opracowania oraz lokalizacja.

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny przejścia projektowaną siecią
wodociągową pod rzeką Liwa dla tematu Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami.  Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Liwy.   Szerokość przekraczanej rzeczki wynosi ok 5-6m. Rzędna lustra wody w miejscu przekraczania wynosi 90,80 m.n.p.m. Obręb Kamieniec,gm.Susz rzeka Liwa w  km 100+955

Rzeka Liwa o długości 111,4 km, pow. zlewni 990,8 km2 w środkowym i dolnym biegu nazywana jest Renawą. Rzeka bierze początek w ciągu niewielkich jezior na Pojezierzu Iławskim. Liwa jest jednym z dopływów Nogatu. Liwa od ujścia do km 21,6 wody pozaklasowe, dalej do km 62,5
 III kl, powyżej do km 92,5 wody pozaklasowe.

Rzeka znajduje się na obszarze specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 “ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 lipca 2004 r w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313)”

2.2. Średnice, spadki oraz materiał.

Odcinek sieci zostanie wykonany z rur PE i TS (odcinki wykonane przewiertem sterowanym) o średnicy sieci głównej Ø 110 mm (rura ochronna z TS Ø 250 mm) . 
Sieć będzie układana na głębokości 1,60 m od dna rzeki do krawędzi rurociągu.

2.3. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Zaprojektowane rury PE i TS nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast wszystkie rurociągi, elementy betonowe i żelbetowe (studzienki wodomierzowe) po oczyszczeniu należy dwukrotnie zagruntować roztworem do gruntowania wg. PN-59/B-24662.

W miejscach przejścia kanałów przez ściany studzienki  w ścianach studni należy wykonać otwory o średnicy 4 cm większe od zewnętrznej średnicy rur przyłącza, przestrzeń pomiędzy rurą a ścianą studzienki uszczelnić sznurem konopnym i kitem asfaltowym.

Roboty montażowe wykonywać zgodnie z „Informatorem technicznym.  oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. 2 Instalacje sanitarne
i przemysłowe”.

2.4. Uzbrojenie sieci.

Uzbrojenie sieci wodociągowej w miejscach rozpatrywanych przez niniejsze opracowanie (czyli odcinki przejścia pod rzeką Liwą ) stanowić będą jedynie zasuwy Dn 100 zamontowane przed i za przekraczaną przeszkodą

- 2x  zasuwa żeliwna o DN =  100 mm

3.0. Projektowane przejście pod rzeką Liwa.

Częśc odcinka W2 do W3 pod rzeką Liwą, zaprojektowano metodą przewiertu sterowanego bez naruszania nawierzchni wiertnicą Navigator D24 x 40a. Umożliwia to bezwykopowe
i bezinwazyjne pokonanie przeszkód naturalnych takich jak np. rzeki.

- Rzędna rzeki wynosi:				90,80 m.n.p.m.

- Rzędna dna rzeki wynosi :			90,22 m.n.p.m.

- Rzędna zagłębienia wodociągu			88,62 m.n.p.m.

Przy projektowaniu przejścia pod rzeką, zaprojektowano prowadzenie odcinka sieci przewodowej Ø 110 mm z PE w rurze ochronnej wykonanej z TS  Ø 250 mm. Przed i za rzeką  zaprojektowano zasuwy odcinające Ø 100mm. W razie awarii umożliwi to bezproblemowe wyjęcie i konserwację odcinka znajdującego się pod rzeką, bez potrzeby wykonywania ponownych przewiertów.

Odcinek wykonywany przewiertem sterowanym pod rzeką zaprojektowano
o długości L=35,0 m. Przejście pod samym ciekiem zaprojektowano na głębokości 1,60m 
od projektowanego rurociągu.

3.1. Strefa ochronna.

Projektowana sieć wodociągowa nie wymaga strefy ochronnej.

3.2. Eksploatacja – obowiązki posiadacza pozwolenia wodnoprawnego.

Na właścicielu wodociągu ciąży obowiązek okresowej konserwacji i kontroli technicznej ułożonej sieci, szczególnie w miejscach prawdopodobnych uszkodzeń (w miejscach połączeń, uzbrojenia, rozwidlenia ) czy przekroczenia naturalnych przeszkód takich jak rzeki.

Budowę sieci  i jej rozruch planuje się na I  kwartał 2008r.

IV. Oddziaływanie na środowisko.

a) oddziaływanie na grunt – zaprojektowane odcinki sieci wodociągowej są wykonane z materiałów szczelnych, nie wymagających stref ochronnych. Dodatkowo pod przekraczanymi przeszkodami zaprojektowano rury ochronne. W związku z powyższym projektowana sieć
wodociągowa nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko,

b) Sieć wodociągowa jest elementem zamkniętym, nie wydzielającym przykrych zapachów czy szkodliwych wyziewów. Oddziaływanie na atmosferę jest wyeliminowane.

- W czasie wykonywania przewiertu sterowanego nie będzie naruszone naturalne koryto  rzeki, nie będą wykonane żadne wykopy otwarte w pobliżu przekraczanych przeszkód. Sposób przekroczenia jest niezwykle szybki i mało inwazyjny w naturalną rzeźbę terenu.

Analiza wpływu na środowisko wskazuje, że projektowana sieć nie będzie stanowiła zagrożenia dla otoczenia. Strefa ochronna w/w sieci nie jest wymagana.

V. Proponowane parametry pozwolenia wodnoprawnego.

Proponuje się udzielenie Gminie i Miastu Susz pozwolenia wodnoprawnego
na przejście projektowaną siecią wodociągową z PE Ø 110 mm pod dnem rzeki Liwy w rurach ochronnych z TS  Ø 250 mm z montażem zasuw odcinających Ø 100 mm przed i za przeszkodą.

OPRACOWAŁ

Tech. bud. RYSZARD TRETAU

upr. proj. i wyk. 97/80/OL i 93/94/OL

OPIS JĘZYKIEM NIETECHNICZNYM

Planowany okres rozruchu.

Budowę sieci i jej rozruch planuje się na I  kwartał 2008r.

Opis  planowanego  przedsięwzięcia

Przedmiotem opracowania jest przekroczenie siecią wodociągową Ø 110 mm z PE  rzeki 
Liwa. Sieć wodociągowa pod powyższymi przeszkodami zaprojektowano w rurze ochronnej 
z TS  Ø 250 mm. Przed i za wejściem zaprojektowano zasuwy odcinające Ø 100mm. W razie awarii umożliwi to bezproblemowe wyjęcie i konserwację odcinka znajdującego się pod rzeką, bez potrzeby wykonywania ponownych przewiertów.

Inwentaryzacja  istniejących  urządzeń .

Obręb Kamieniec, gm. Susz

- rzeka  Liwa w  km 100+955

Sposób  i  zakres  korzystania  z  wód.

Korzystanie z wód  wystąpi tylko w okresie wykonywania zamierzeń inwestycyjnych objętych projektem. Przejścia  pod  rzeką  będą  wykonane metodą  przewiertu  sterowanego.

Miejsce przekroczenia: rzeka  Liwa w  km  100+955 ; władający  Zarząd  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych w Olsztynie , Rejonowy  Oddział w  Olsztynie  przejście  pod  dnem  rzeki  przewiertem  sterowanym w  rurze  ochronnej  długości  L=35m,  na  rzędnej  88,62 m. n.p.m. w  osi  rzeki .

(Dopuszcza  się  posadowienie  sieci na rzędnej niższej  niż  w  uzgodnieniu władającego  rzeki).

Poziom  wód  w  rzece.

Poziom wody  w  rzece jest  optymalny

rzeka  Liwa  w  km  100 + 955 , rzędna dna w osi rzeki  90,22 m. n.p.m, rzędna projektowanej rury w osi 88,62 m. n.p.m. , zagłębienie projektowanej rury 1,60 m.

Informacje  o  formach  ochrony  przyrody.

Rzeka znajduje się na obszarze specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 “ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 lipca 2004 r w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313)”

Obowiązki  Zakładu ubiegającego  się o wydanie pozwolenia.

Do obowiązków  ubiegającego się o  wydanie  pozwolenia należy:

-Zasypanie wykopu pod przewiert po dokonaniu  przejścia  sieci  wodociągowej.

-Zainstalowanie i utrzymanie słupków znacznikowych w całym okresie eksploatacji.

-Dane zawarte w uzgodnieniach:Warunki do projektowania nr MUW.ME-443/11/2007
    z dnia 25.01.2007

Pozwolenie wodnoprawne.

Zakres pozwolenia obejmuje :

przejście sieci wodociągowej pod rzeką Liwą w miejscowości Kamieniec wraz
z oznaczeniem danego przejścia słupkami znacznikowymi.

OPRACOWAŁ

Tech. bud. RYSZARD TRETAU

upr. proj. i wyk. 97/80/OL i 93/94/OL

ZAŁĄCZNIK NR 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 lipca 2004 r.

LASY IŁAWSKIE PLB280005

w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313)