PRACOWNIA  PROJEKTOWA       							    egz. nr      ………

»   A W K  «

inż. Wiesław  Kuczmarski

14-200 Iława ul. Kr. Jadwigi  9 / 11

NIP:  744-102-30-57   REGON: 510401661

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA                             : ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA + BRANŻE

OBIEKT                              : PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES INWESTYCJI       : NIPKOWIE gm.Susz, dz.nr geod.15/23

INWESTOR 			: GMINA i MIASTO SUSZ

14-240 Susz  ul.Wybickiego 6

Dane techniczne obiektu:

Pow.zabudowy:	181,90 m2

Pow.użytkowa:           144,35 m2

w tym Pu świetlicy wiejskiej:          105,90 m2

Pow.całkowita:		181,90 m2

Kubatura:	           909,50 m3

Wskaźnik przenikania ciepła  „ U” dla :

ścian zewnętrznych					-  0.29  W/m2K

stropów m / kondygnacyjnych			-  0.45   W/m2K

dachu – stropodachu					-  0.28   W/m2K

Klauzula  p.poż :

Projekt odpowiada normom i przepisom zawartym w Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 21.04. 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i

budowli (Dz. U. Nr 80  poz.563  z dnia 11.05.2006 r.)

Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany został sporządzony, zgodnie z  art. 20  ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Budowlane ,obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracował zespół w składzie :

# Architektura i Konstrukcja     :         inż. Wiesław Kuczmarski

upr. bud. proj. archit .konstr. Nr

8/02/OL , 377/94/OL                     .........................................

# Instal. elektryczne	:         		       inż. Henryk Moczadło			                       	           	          		                               upr. elektr. Nr  26/91/OL                                               ...............................

# Instal. sanitarne	:         mgr inż. Zbigniew Kononowicz

upr.proj. sanit. nr 110/88/OL, 191/89/OL                ………………………….

Iława, 03.2010 r.

SPIS  ZAWARTOŚCI PROJEKTU

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI     1 : 500

1.1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.2. WYKAZ NORM

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

2.1. OPIS TECHNICZNY

2.2.RYSUNKI TECHNICZNE :

2.2.1.Rzut parteru inwentaryzacja			1 : 100

2.2.2.Rzut parteru						1 : 100

2.2.3.Rzut dachu 					           1 : 100

2.2.4.Przekrój poprzeczny 				1 : 100

2.2.5.Elewacja frontowa, tylna i boczne		 	1 : 100

2.2.6.Rzut konstrukcji					1 : 100

2.2.7.Rzut więźby dachowej		                     1 : 100

2.2.8.Zestawienie stolarki

3.PROJEKT TECHNOLOGICZNY

3.1. OPIS TECHNICZNY

3.2. RYSUNEK TECHNOLOGII

Wykaz norm użytych w opracowaniu

- Obciążenia wiatrem					PN-77/B-02011

- Obciążenia śniegiem				PN-80/B-02010

- Podstawowe obc. technologiczne  i

montażowe						PN-82/B-02003

- Obciążenia stałe					PN-82/B-02001

- Posadowienie bezpośrednie budynków  	PN-81/B-03020

- Zaprawy budowlane zwykłe			PN-90/B-14501

- Konstrukcje murowe				PN-99/B-03002

- Konstrukcje z drewna i materiałów

drewnopochodnych					PN: 2000-B/03150

- Konstrukcje betonowe, żelbetowe  i

sprężone						PN-EN:1999-B/03264

OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy świetlicy wiejskiej

zlokalizowanej w Nipkowie gm.Susz dz. nr geod. 15/23

1.Podstawa opracowania

1.1.Umowa z inwestorem

1.2.Aktualny podkład syt.wysok. w skali 1: 500

1.3.Decyzja o warunkach zabudowy z UGiM Susz

1.4.Uzgodnienia z inwestorem,

1.5.Normy i normatywy techniczne

1.6.Inwentaryzacja budowlana i dokumentacja zdjęciowa stanu istniejącego

2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejącego budynku

świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w m.Nipkowie gm.Susz na dz. nr geod. 15/23 ,

w związku z rozpoczętymi pracami remontowymi i brakiem w obiekcie instalacji c.o.oraz wc.

Planowana przebudowa nie jest usługą uciążliwą i spełnia wymogi w/w  zapisu decyzji o warunkach zabudowy  jak i innych przepisów prawnych i technicznych z nią związanych .

3.Charakterystyka obiektu

Istniejący budynek świetlicy wiejskiej zaprojektowano jako obiekt parterowy, bez podpiwniczenia. Do niego przylegał obiekt dawnej kotłowni, jednakże w latach 80-tych XX wieku wg. informacji od inwestora  przybudówka uległa samoistnej rozbiórce z uwagi na złe wykonanie . Stropodach  dwuspadowy o konstrukcji drewnianej , pokryty blachą trapezową, remontowany w roku 2009 . Wejście do świetlicy od strony zachodniej  istniejącego budynku, zaś od strony wschodniej budynku oraz południowej SA wejścia do zaplecza oraz sklepu spożywczego , który jest wynajmowany od inwestora. Przebudowa zawierać będzie obejmować :

1.Wykonanie nowego komina wraz z zapleczem kotłowni oraz składu opału w ramach

istniejącego obrysu budynku na potrzeby tejże świetlicy

2.Wykonanie z dawnego zaplecza wc damskiego i męskiego wraz z kącikiem sanitarnym.

3.Wykonanie nowej instalacji c.o. dla budynku .

4.Wykonanie nowej instalacji wod.kan. w części budynku zajmowanej przez świetlicę.

5.Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z nową elewacją w systemie Weber

Saint Gobain.

6.Wykonanie wewnętrznego ocieplenia stropodachu całego budynku z wełny mineralnej

wraz z podbitka z płyt GKF.

7.Wykonanie wentylacji poprzez stropodach dla pom. wc. oraz sali zebrań .

8.Wykonanie nowych posadzek wraz z podłoga –gres oraz uzupełnienie tynków, wykonanie

szpachli gipsowych wraz z malowaniem pomieszczeń.

9.Montaż stolarki drzwiowej.

10.Wykonanie z polbruku dojścia do świetlicy wzdłuż szczytowej ściany.

Dane techniczne obiektu:

Pow.zabudowy:	181,90 m2

Pow.użytkowa:           144,35 m2

w tym Pu świetlicy wiejskiej:          105,90 m2

Pow.całkowita:		181,90 m2

Kubatura:	           909,50 m3

3.1.Klasa odporności pożarowej – E

3.2.Maksymalne obciążenie pożarowe- do 500 MJ/m2

4.Instalacje w budynku

-wodociągowa (c.w , z.w)- do sieci wodociągowej miejskiej poprzez istn.przyłącze ,

-kanalizacyjna-i do sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej poprzez istn.przyłącze ,

-ogrzewanie centralne lokalne –z projektowanej kotłowni własnej ekologiczne

-elektryczna –istniejąca z sieci napowietrznej eNN,

Projektowana przebudowa nie wymaga wykonania bądź przebudowy istniejących

przyłączy do obiektu a jedynie wykonania wewnętrznej instalacji elektrycznej w świetlicy oraz wod.kan. dla pomieszczenia kotłowni  i wc oraz c.o. dla ogrzewania całego budynku. Wykonanie  obwodów oświetlenia elektrycznego należy zlecić elektrykowi z uprawnieniami SEP. Projektowana przebudowa  zwiększa pobór wody i zrzut ścieków jednakże nie przekroczy wielkości normowych dla tego typu obiektów.

Przebudowa ma na celu uporządkowanie gospodarki wod.ściekowej w budynku , podniesienie jego standardu m.in. z powodu instalacji wod.kan. i c.o. oraz wykonania kapitalnego remontu obiektu.

5.Warunki geologiczne

Z uwagi na wewnętrzna przebudowę obiektu zrezygnowano z badania gruntu, gdyz nie ma to wpływu na podłoże bezpośrednio.

6.Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

6.1.Fundamenty

Fundament pod komin projektuje się w postaci ławy o szer. 60 cm i dług. 1,00 m Posadowienie  wg.rysunków konstrukcji. Zbrojenie ławy 4 # 12 i strzemiona # 6 co 20 cm. Beton B 20, stal A-O i A-III. Pod ławą wykonać podsypkę żwirowa grub. 15 cm zagęszczona do Sz =0,9 wraz podkładem z chudego betonu gr. min. 10 cm .Wykonac zgodnie z rys.konstrukcyjnym.Pod ścianki działowe wykonac wylewkę betonową szer. 20 cm grub. 20 cm.

6.2.Ściany

Ściany wewnętrzne przyziemia są grubości 25  cm.Ściany należy docieplic styropianem gr. 12 cm . Szczegółowy opis wykonania docieplenia w dalszej części opracowania.

Kolejność warstw od środka : cegła  grub.24 cm + styropian gr .12 cm .nalezy wykonac wewnętrzna ściankę oddzielająca od części sklepowej powyżej stropu nad sklepem tj. 2.80 m poprzez ściankę gr. 12 cm z siporexu na zapr. cem.wap.marki 5 Mpa z ociepleniem styropianem od strony sklepu gr. 12 cm.

6.3.Dach

Dach w formie konstrukcji krokwiowo-jętkowej drewniany .Od spodu konstrukcję nieosłonięto żądną warstwa . Należy wykonać  ocieplenie stropodachu wełna minerlana grub. 15 cm w płytach półtwardych na izolacji z folii z paroizolacja oraz pustka powietrzna pod deskowaniem dachu. Całośc osłonić od środka płytami gipsowo-kartonowymi  GKF

2 x 1.25 cm o podwyższonej odporności ogniowej  w części świetlicy i  zaplecza , zaś w części kotłowni alternatywnie blacha powlekana. Warstwy płyt względem siebie mocować z mijaniem styków. Ruszt do podwieszania stropu stanowią typowe  listwy stelażu stalowego. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa. Zabezpieczenie p.pożarowe elementów drewnianych wykonać zgodnie z projektem konstrukcji środkami typu Pyrolak lub Fobos wg.instrukcji stosowania środka przed przystapieniem do ocieplenia stropodachu w/w warstwami !!!.

6.4 Wentylacja

Wykonać wentylację grawitacyjną pomieszczeń od poziomu stropodachu z rur typu spiro w osłonie z rury z warstwą termiczną dla uniknięcia zjawiska skraplania. Od góry ponad dachem kanały przykryte  kapturami z blachy grub.0,7 cm. Wyloty wentylacyjne pod czapkami .  Średnica  rur min   150 dla pom. wc (po jednym dla pomieszczenia ) oraz 4 kanały  200  dla pomieszczenia sali zebrań.Kotłownia  ma zaprojektowaną wentylację poprzez komin.

6.5.Wieńce ,nadproża

Wieńce i nadproża żelbetowe wylewane istniejące. Wieńce i nadproża  zewnętrzne ocieplić  styropianem grub.12 cm wraz z cała elewacją . Otwór z projektowanej kotłowni należy wykonać  poprzez wykucie i osadzenie nadproża stalowego z  I NP140 dł. 150 cm w liczbie 2 szt. Zachować warunki sztuki budowlanej przy wykonywaniu otworu. Najpierw wykuć bruzdę z jednej strony, osadzić belkę stalową na wylewce betonowej a potem z drugiej strony identycznie wykonując czynność a dopiero potem wykuć zbędny  mur ze ściany dla uzyskania  otworu komunikacyjnego .Belki I NP140  połączyć ze soba śrubami w trzech równych odstępach  a dolne stopki belek osiatkować z siatki Rabitza a następnie otynkować. Przed wykonaniem czynności belki winny być oczyszczone  z nalotów rdzy oraz odtłuszczone a następnie zabezpieczone antykorozyjnie minią antykorozyjna. Tynk cem. wapienny wewnętrzny kat. II. Wylewka betonowa pod belki grubości min. 5 cm z betonu klasy B 20. Belkę nadprożową osadzić na wylewce po uzyskaniu  min. 50 % wytrzymałości betonu z wylewki. Śruby łączące belki ocynkowane, gwintowane M 16. Odległośc mocowania co 1/3 l długości belki nadprożowej.

7.ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

7.1.Izolacje

7.1.1. Izolacje termiczne

Ściany

### Izolacja termiczna ścian zewnętrznych ze styropianu grub.12  cm.

Wyprawa elewacyjne systemu Weber Saint Gobain lub Tytan w kolorze wg. wzornika kolorów danego sytemu z zachowaniem odcienia barw jak na rysunku kolorystyki elewacji z podaną numeracja kolorów producenta.

#### Podłogi

Izolacja termiczna podłogi ze styropianu posadzkowego gr. 10 cm.

Po obrysie zewnętrznych ścian izolacja ze styropianu grub. 8 cm w układzie pionowym

schodząca na głębokość min.0,5 m poniżej przyległego  terenu i posadzki.

Stropodach

Izolacja termiczna stropów z wełny mineralnej półtwardej q = 100 kG/m3 gr.15 cm na

paroizolacji z folii.

Wieńce, nadproża

Docieplić styropianem od zewnątrz grub.min. 12 cm, wg. technologii docieplenia systemu Weber Saint Gobain.

7.1.2.Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pionowa ścian fundamentowych od strony gruntu „Izobudem” + foli czarna grub. 0,6 mm. Na przygotowanym podłożu zatartym zaprawą cementową 1 : 3  i zagruntowanym Izobudem wykonać izolację właściwą z dwóch warstw  Izobudu z przyklejeniem doń folii j.w. Nastepnie zewn. Ocieplic ściany styropianem gr. 8-10 cm z warstwa tynku na siatce z włokna szklanego.

7.1.3.Paroizolacja

Od strony pomieszczeń izolację termiczną zabezpieczono papą termoizolacyjną na deskowaniu sosnowym gr. min 2 cm . Paroizolacja izolacji termicznej z folii gr.0,4 mm

7.2.Podłogi

Podłoga na gruncie w kolejności warstw pomieszczenia :

-gres

-szlichta cementowa  - 5,0 cm - zbrojona siatką  6 mm 20 x 20 cm , dylatowana

w polach co 1 x 1 m,

-styropian posadzkowy M20 -  10.0  cm

-2 x folia gr. 0,6 mm obustronnnie

-żwirobeton B 15        - min.10.0 cm

Uwaga !

Na posadzkę w pomieszczeniach stosować terrakotę o wysokim stopniu

ścieralności i odporności na uderzenia ,przeciwpoślizgową , zgodnie z zaleceniami producenta płytek.

7.3.Tynki i okładziny

7.3.1.Tynki i okładziny wewnętrzne

Tynki cementowo-wapienne rodzaju III, gładkie ze szpachla gipsową.W pom. wc. wykonac glazure do wysokości 2.0 m.

7.3.2.Tynki i okładziny zewnętrzne

Wg.technologii wykonywania dociepleń zewnętrznych j.w. tzw. baranek gr. ziaren 1,5 mm wzór i kolor wykonać zgodnie z kolorystyką przedstawioną na rysunkach elewacji. Kolorystyka winna być w zgodności z wzornikiem barw producenta. Na cokole wykonać tynk grammaplast.

7.4.Stolarka

Stolarka drzwiowa typowa w wymiarach.

7.5.Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie :

-okapów,

-kominów,

-rur spustowych,

-rynien   wykonać z blachy stalowej 0.56 cm ocynkowanej .

7.6.Malowanie

7.6.1.Malowanie wewnętrzne

Ściany malować farbami emulsyjnymi zmywalnymi na podkładzie. Pomieszczenie  pomalować emulsjami akrylowymi ” oddychającymi” w kolorze pastelowym. Do malowania  powierzchni wewnętrznych zaleca się używać farb stosowanych do przeznaczenia określonego przez producenta farb .

7.6.2.Malowanie zewnętrzne

Malowanie ścian zewnętrznych farbami fasadowymi strukturalnymi

w danym systemie dociepleniowym . Obróbki blacharskie malować farbami dwuskładnikowymi  NOBIKRONAL A i B firmy j.w. w kolorze zielonym lub identycznym  jak elewacje.

7.7.Opaska odwadniająca

Opaska odwadniająca wokół budynku z płytek betonowych 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej grub,15 cm ułożona ze spadkiem 2 % od budynku na zewnątrz lub z kostki Polbruk.

8.0 .Ochrona cieplna budynku

-strefa klimatyczna  - IV,

-obliczeniowa temperatura zewnętrzna    - 22o C

-współczynnik przenikania ciepła przegród budowlanych:

-ściany zewnętrzne -      	k= 0.30 W/m2 K

-stropodach             -      	k= 0.26 W/m2 K

-wieńce ,nadproża   -      	k= 0.30 W/m2 K

-podłogi na gruncie-        	R= 2.60 m2K /W  dla I strefy

R= 1.87 m2K /W  dla II strefy

-stolarka okienna i drzwiowa-     k= 1,6 W/m2 K -drzwi wejściowe zewnętrzne.

9.0. Uwagi i zalecenia

-Uzyskać decyzję na budowę w SP WBAi I Iława ,

-Obiekt wykonać wg. PT i warunków decyzji na budowę ,

-Wszelkie zmiany dot.budowy obiektu należy uzgadniać z projektantem i zgłaszać do SP

Iława przed ich wykonaniem na budowie,

-Po wykonaniu robót ziemnych w przypadku wątpliwości wezwać projektanta konstrukcji

celem skorelowania wyników prac ziemnych z założeniami fundamentowymi.

# Opracował: :        		       inż. Wiesław Kuczmarski

upr. bud. proj. archit .konstr. Nr

8/02/OL , 377/94/OL                    .......................................

INWESTOR: Gmina i Miasto Susz

ADRES  :   14-240 Susz ul.Wybickiego 6

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY”

OBIEKT: 	 PRZEBUDOWA ŚWIETLICY

WIEJSKIEJ

ADRES: 	NIPKOWIE gm.Susz

dz. bud. nr geod. 15/23

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ :

inż. Wiesław Kuczmarski

upr.bud.proj.nr 377/94/OL , 8/02/OL

IŁAWA, 03- 2010 r.

ZAKRES ROBÓT

Zakres robót obejmuje wybudowanie przebudow istniejacego budynku świetlicy wiejskiej w Nipkowie gm.Susz na działce nr geod. 15/23

ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE

Na bezpośrednim placu budowy są istniejące obiekty budowlane-przedmiotowy budynek świetlicy.

1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT

  - zagospodarowanie placu budowy

  - roboty ziemne

  - roboty budowlano-montażowe

  - roboty wykończeniowe

  - maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracowników w zakresie bhp,

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

3.1.Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia właściwej wentylacji,

- zapewnienia łączności telefonicznej,

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego

oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a

dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować

miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych.

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,

- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

3.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- ciepłownicze,

- wodociągowe i kanalizacyjne,

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

3.3.Roboty budowlano – montażowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe);

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.

Balustradami powinny być zabezpieczone:

- krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi,

- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe).

Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.

pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu.

Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

3.4.Roboty wykończeniowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – BAUMANN”, „BOSTA – 70”, „STALKOL”,„RR-1/30”,„PLETTAC”,„ROCO–1”.

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym.Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia.Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną.Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego.W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m.Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad.Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta.Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu.Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi.Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym.

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyłbice ochronne,

- hełmy ochronne,

- rękawice wzmocnione skórą,

- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

3.5.Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,

- osłonięte w okresie zimowym.

4. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM  DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

-szkolenie wstępne,

-szkolenie okresowe.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.)-

- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z późn.zm.)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców  do spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U. Nr 62 poz. 290)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z późn.zm.)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracował:

inż. Wiesław Kuczmarski

upr.bud.nr 377/94/OL , 8/02/OL

O P I S      T E C H N O L O G I C Z N Y

do projektu budowlanego przebudowy świetlicy wiejskiej w

Nipkowie gm.Susz dz. nr 15/23

1.Podstawa opracowania

- zlecenie-umowa z  inwestorem

- projekt techniczny architektoniczny,

- obowiązujące normy i normatywy oraz przepisy sanitarne.

2.Opis ogólny działalności

Przedmiotowy, istniejący  budynek ma służyć mieszkańcom miejscowości

Nipkowie gm.Susz do  gromadzenia się na zebraniach i imprezach gminnych,

spotkaniach etc.w zakresie zaspokajania kulturalnych i społecznych potrzeb

mieszkańców w/w miejscowości .

Planowana  przebudowa pozwoli  inwestorowi-Gmina i Miasto Susz spełnić warunki sanitarno-higieniczne oraz techniczne w prowadzeniu działalności społeczno-kulturalnej placówki.

3.Dane charakterystyczne

-ilość osób obsługi  -1 osoba sołtys

-pow. użytkowa swietlicy łącznie z  pom.socjalnymi, wc,kotłownia– 105,20  m2

-wysokość pomieszczeń - 2.60 m (w świetle)

-godziny otwarcia: I zm. 6.00-14.00 , II zm. 12.00-21.00 w sezonie letnim i do

20.00 poza sezonem

-czas pracy 1 zmiany – 8 godz. roboczych/1 ekspedientkę

- 1 ekspedientka + 1 kierownik i II zmiana: 2 ekspedientki

4.Opis pomieszczeń

Projektowane obejmują (oznaczenia jak na rys. rzutu przyziemia). Wysokość

kondygnacji nadziemia 3,00 m.Organizacja placówki przewiduje jej przeznaczenie

tylko i wyłącznie na zebrania wiejskie.Opis technologii oraz przebudowa nie dot. istniejącego sklepu spożywczego w budynku.

5.Wytyczne dla robót ogólno-budowlanych

-posadzki  betonowe z  gresem i ociepleniem,

-ściany malowane farbami olejnymi-lamperia do wys.2.0 m w kolorze jasnym,a

powyżej i sufity farbami emulsyjnymi w kolorze białym lub obłożenie glazurą,

-wentylacja grawitacyjna zapewniająca wymianę  powietrza  2 krotną/godz.

-ogrzewanie pomieszczeń –c.o. z projektowanej kotłowni  własnej w budynku,

-punkty wodne w postaci umywalki z ciepłą wodą i zimną wodą poprzez

elektryczny mieszacz wody  w  pomieszczeniach wc

-punkt wodny w postaci umywalki z ciepłą wodą i zimną wodą wraz ze złączką z

wężem z ciepłą wodą i zimną wodą poprzez mieszacz wody  w  pomieszczeniu

aneksu porządkowego,

-stolarka okienna i drzwiowa minimum dwuszybowa, PCV.

-podsufitka płyta GKF gr.2 x12,5 mm

-wentylacja grawitacyjna poprzez dach rury PCV lub spiro średnicy 150 i 200 mm

z dodatkowym wentylatorem,

6.Uwagi końcowe

Przed uruchomieniem  świetlicy zgłosić obiekt do odbioru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie, a także przedstawić protokół odbioru robót budowlanych na obiekcie przez kierownika budowy inwestora- dla PINB Iława wraz z wystąpieniem do w/w urzędu o wydanie decyzji na użytkowanie budynku .

opracował :

PROJEKT BUDOWLANY

## RODZAJ OPRACOWANIA: 	PROJEKT  BUDOWLANY

## BRANŻA:			 	ELEKTRYCZNA

OBIEKT: 	PRZEBUDOWA BUDYNKU

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES: 				NIPKOWIE gm.SUSZ ,

dz.nr geod. 15/23

INWESTOR 			 : 	GMINA I MIASTO SUSZ

14-240 SUSZ ul.Wybickiego 6

# PROJEKTANT :		:     	inż. Henryk Moczadło

upr. proj. inst. elektr. nr ewid.

13 / 91 / OL                                         ……......................

Iława -03 - 2010 r.-

## Opis techniczny

do projektu instalacji elektrycznej w projektowanej przebudowie budynku świetlicy wiejskiej w Nipkowie gm.Susz na działce

nr geod. 15/23,

- Podstawa opracowania.

- umowa z  inwestorem,

- projekt architektoniczno - budowlany dobudowy do sklepu,

- mapa do celów projektowych wykonana w skali 1:500 terenu inwestycji,

- obowiązujące przepisy oraz normatywy do projektowania,

- uzgodnienie dot. istn. podłączenia do sieci

- uzgodniona wersja materiałowa,

- wytyczne inwestora co do rodzaju i zakresu remontu i dobudowy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje:

- Inwentaryzację stanu istniejącego instalacji w budynku,

- Wybór  rodzaju instalacji w  projektowanym obiekcie,

- Plan zasilania  instalacji pomieszczeń

- Plan instalacji oświetlenia wewnętrznego

- Plan instalacji gniazd wtyczkowych ogólnych

2.1. Wykaz podstawowych przepisów i  norm

-instalacje elektryczne w obiektach budowlanych /wg PN-IEC 60364-7-701

-światło i oświetlenie , oświetlenie miejsc pracy .

Część 1 Miejsca pracy we wnętrzach .

-oświetlenie miejsc pracy/wg PN-EN 12464-1 /

-ochrona przed przepięciami / wg PN-EN 61024-1-1

-ochrona przeciwporażeniowa /wg PN-IEC 60364-441;2000/

-ochrona przeciwporażeniowa PN-IEC 60364-4-443;1999

-uziemienia i przewody ochronne /wg PN-IEC-60364-5-54;1999 /

- sprawdzenie ,odbiorcze instalacji  PN-IEC 60363-6-61+A1 .

3. STAN ISTNIEJĄCY

Stan instalacji elektrycznej w części istniejącej świetlicy jest niezgodny z wymaganiami obecnie stosowanych norm i przepisów dotyczących eksploatacji i użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych. W pom. sali zebrań oraz zapleczu w których dokonany został przegląd stwierdzono:

- instalacja w całości (gniazda wtykowe i oświetlenie) jest wykonana przewodami  aluminiowymi 3 żyłowymi i nie może pracować w systemie od porażeń TN-S

- oświetlenie sali i pomieszczeń jest niezgodna z normami

-  istniejące rozdzielnice na budynku jest zdewastowana .

- brak jest w rozdzielnicy opisów szczegółowych dla poszczególnych linii i

obwodów .

4.ZAKRES ROBÓT

Przewidziano w nowo projektowanych pomieszczeniach  całej świetlicywykonać  instalację elektryczną podstawową  tzn. instalację do gniazd wtykowych i oświetlenia pomieszczeń  3 żyłową przewodami miedzianymi. Pomieszczenia zasilić bezpośrednio z rozdzielnicy RP 1 znajdującej się na korytarzu obok istniejącego wejścia. Zasilenie  wykonać przez wpięcie się z obwodem gniazd do instalacji gniazd a obwód oświetlenia do oświetlenia. Starą instalację pomieszczeniach  unieczynnić i zdemontować przed rozbiórka .

5. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI

5.1. Wytyczne układania instalacji elektroenergetycznych

W opracowaniu zastosowano oddzielne obwody dla odbiorników oświetleniowych i gniazd wtyczkowych ogólnych. Linie zasilające i przewody do poszczególnych pomieszczeń  należy wykonać  p/t  . Instalację oświetlenia i gniazd wtykowych, w pomieszczeniach wykonać p/t lub w  istniejących kanałach i listwach instalacyjnych ułożonych na ścianie  .Trasy przewodów do poszczególnych gniazd i wyłączników, prowadzić w pomieszczeniach w przestrzeni pod stropowej  poziomo  a  na odcinkach od stropu  pionowo w tynku .

5.2. Instalacja oświetlenia wewnętrznego

Oprawy w  pom.wc i sal oraz kotłowni  zamocowane  będą  na  powierzchni sufitu przymocowaniem do konstrukcji nośnych sufitu za pomocą odpowiednich mocowań lub  kołków  (sufit konstrukcji drewnianej z tynkiem na podbitce z płyty GKF).  Oprawy należy tak rozmieścić , aby uzyskać  wymaganą normę natężenia oświetlenia  Eśr. =300Lx.   Zasilenie  opraw wykonać przewodami typu YDY żo 3x 1,5mm — 750 V. Przewody do opraw prowadzić na stropie lub na ścianach   mocowanych do podłoża p/t . Zejścia do wyłączników wykonane  p/t. Osprzęt stosować dla pomieszczeń suchych o IP20 .Zasilenie poszczególnych obwodów oświetleniowych wykonane jest z rozdzielnicy  RP1 .Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach odbywać się będzie , wyłącznikami na ścianie w pomieszczeniu obok wyjścia z pomieszczenia  z możliwością włączania niezbędnych punktów oświetleniowych. Typ opraw, ich lokalizacja przedstawiona została na rysunku  nr E –l. Oświetlenie pomieszczeń wykonać oprawami  ze źródłami światła jarzeniowymi  o IP20  .

5.3. Instalacja gniazd

Instalację dla zasilania gniazd 1f wtykowych wykonać przewodem YDY 3 x 2,5mm2  750V. Przewody zasilające gniazda wtyczkowe w ciągach poziomych lub pionowych ułożone bezpośrednio w tynku .

Projekt obejmuje  w pomieszczeniach zastosowanie  gniazdek 230V o IP20  . Gniazda mocować na wysokości 40 cm nad podłogą lub uzgodnić w czasie montażu z użytkownikiem pomieszczenia.  Lokalizacja, trasa i typ przewodów podana została na rys. E - 1. Zasilanie obwodów instalacji gniazd wtyczkowych wykonano  z rozdzielnicy RP1. W rozdzielnicy wykonać zabezpieczenia przed zwarciami wyłącznikiem S 191 B 16A i S193 B16 A.

W obwodach gniazd wtykowych 1f  jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim  zaleca się wyłączniki przeciw porażeniowe typu   P302 B 16A 30mA.

5.4.Instalacja zasilania komputerów i sieć logiczna

Szczegóły dotyczące uruchomienia sieci logicznej i jej eksploatacji powinny być opracowane  w oddzielnym projekcie wykonawczym, przez firmę zajmującą się oprogramowaniem sieci logicznych .

5.5.Instalacja telefoniczna

Instalacja telefoniczna istnieje i nie wymaga wymiany .

Instalację telefoniczną wykonano przewodem YTKSY2x2x0,5 ułożonym w kanałach i listwach instalacyjnych. Jako osprzęt zastosowano gniazda RJ12. Instalację do sklepu  poprowadzono na ścianie. Przyłącze telefoniczne nie jest tematem niniejszego projektu wykonawczego . Szczegóły techniczne instalacji należy opracować w oddzielnym projekcie wykonawczym  w porozumieniu z operatorem sieci telekomunikacyjnej.

5.6. Rozdzielnica  RP1

Zasilanie pomieszczeń odbywać się będzie z  rozdzielnicy RP1 wnękowej o IP20 umieszczonej  w korytarzu  na ścianie  obok wejścia do pomieszczeń sklepu od zaplecza.  Rozdzielnica RP1 jest zasilona z RG umieszczonej  na parterze budynku przewodem  4xADY8 mm2 .  Z RG wyprowadzone  WLZ  do  rozdzielnicy sklepu przewodem YADY o przekrojach dobranych wg poprzednich opracowań w rurze  instalacyjnej lub w tynku.

Z rozdzielnicy dla w/w pomieszczeń wyprowadzić odpowiednio opisane obwody  do remontowanych pomieszczeń przewodem: oświetlenie YDY3x1,5mm2 , gniazda wtykowe YDY3x2,5mm2  z  zabezpieczeń w postaci wyłączników S 301 B i S303 B 6-20A. W obwodzie istniejącego  WLZ w RG dla zabezpieczenia rozdzielnic RP1 zastosowane są gniazda  bezpiecznikowe BiGsz 63 z wkładką  topikową o Ib=50A.Rozdzielnice RP2.1 i RP2.2 po przeprowadzonym przeglądzie pozostawić bez zmian ;  wymienić tylko zabezpieczenia dla wymienianych obwodów dla pomieszczeń remontowanych i dobudowanych.

5.7. Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim /ochrona podstawowa/ stanowi izolacja robocza przewodów i kabli oraz osłony zewnętrzne urządzeń.

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim /ochrona dodatkowa/ zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania. Zgodnie z PN-IEC 60364-441;2000 -  jako środek  uzupełniający do ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe.

Rozdzielnica główna RG i rozdzielnica RP1 nie są przystosowane do układu sieciowego TN-C-S . Stare istniejące instalacje w budynku są w wykonaniu TN-C.

Dla odbiorników zasilanych z projektowanej instalacji, jako ochronę zastosować „samoczynne wyłączenie zasilania" w czasie t < 0,2s. W układzie TN - S przez wyłączniki nadmiarowo prądowe typu S i różnicowo- prądowe dla obwodów gniazd. Po zakończeniu robót skuteczność ochrony potwierdzić  pomiarem ( w  załączeniu  odbioru robót dostarczyć protokóły pomiarowe).

6. OBLICZENIA TECHNICZNE

Wykonano sprawdzenie i przegląd instalacji co do zgodności z  PN-IEC 60364-7-701 .W związku z tym sprawdzono wszystkie przekroje przewodów i zastosowanej aparatury.Podczas przeprowadzanej inwentaryzacji wykonano pomiary sprawdzające zleconych pomieszczeń oraz poszczególnych obwodów . W wyniku tego dokonano analizy i przeliczeń sprawdzających co do zastosowanych przewodów i zabezpieczeń w poszczególnych obwodach .

6.1. Dobór  obwodów zasilających i zabezpieczeń do  poszczególnych odbiorów

Dla  obwodu zasilającego i pozostałych instalacji  zgodnie z wg PN-IEC 60364-4-443;1999 ochrona przed przeciążeniami przy koordynacji zabezpieczeń i doborze przekrojów przewodów i kabli muszą być spełnione warunki:

Ib < In < Iz

I2 /1,6xIn/< 1,45 x Iz

gdzie : Ib - prąd obliczeniowy obwodu

In - wielkość prądu bezpiecznika

Iz - obciążalność długotrwała

I2 - prąd zadziałania bezpiecznika typu g II

6.2. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Zgodnie z PN-IEC 60364-441;2000/ -ochrona przeciwporażeniowa dla ochrony przed porażeniem przyjęto - szybkie wyłączenie zasilania  . Sprawdzenia skuteczności dokonano przy użyciu programu „OBL” 2002 dla odbiornika znajdującego w najgorszych warunkach środowiskowych i zasilanego najdłuższym obwodem. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdza się, że projektowana ochrona jest  skuteczna .

6.3. Sprawdzenie natężenia oświetlenia pomieszczeń

Przeprowadzono pomiary istniejącego oświetlenia w  pomieszczeniach przeznaczonych do remontu oraz wykonano obliczenia zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 12464-1 . Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji pomieszczeń ,zdjęciu wymiarów i zlokalizowaniu stanowisk pracy  wykonano szczegółowe obliczenie wymaganego natężenia oświetlenia w programie obliczeniowym DIALUX . Po montażu i nowym rozmieszczeniu opraw oświetleniowych wykonać ponowne pomiary . Wyniki z przeprowa-dzonych pomiarów załączyć w postaci protokółów pomiarowych.

7. UWAGI KOŃCOWE .

W wyniku remontu instalacji elektrycznej a z tym wiąże się całkowita wymiana instalacji elektrycznej w  pomieszczeniach ,gdzie  należy wykonać naprawę tynków i malowanie całej powierzchni pomieszczeń.

Do opracowania załączono plan pomieszczeń całej kondygnacji rys E-1 . Istniejące elementy instalacji z nowymi połączyć w puszkach instalacyjnych lub bez .Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w oparciu o album opracowań typowych i niniejszą dokumentacją techniczną. Przed załączeniem urządzeń nowej instalacji  lub po remoncie istniejącej instalacji pod napięcie dokonać niezbędnych prób i pomiarów pozwalających na stwierdzenie gotowości urządzeń do eksploatacji.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać następujące badania:

1) pomiary elektryczne

a) badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

I) gniazd wtyczkowych

b) badanie rezystancji izolacji obwodów

I) obwodów jednofazowych

c) badanie wyłączników różnicowo-prądowych

I) czas zadziałania wyłącznika

II) prąd zadziałania wyłącznika

2) pomiary natężenia oświetlenia po zakończonym montażu .

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia protokołów pomiarów w dwóch egzemplarzach, które zostaną przekazane:

- egzemplarz nr 1 – Inspektorowi Nadzoru

- egzemplarz nr 2 – przedstawicielowi inwestora.

Dostarczenie protokołów pomiarów jest warunkiem koniecznym odbioru robót elektrycznych.

Pomiary może wykonywać wyłącznie osoba uprawniona.

# Opracował :   inż. Henryk Moczadło

upr. proj. inst. elektr. nr ewid.

13 / 91 / OL                                         ……......................

CHARAKTERYSTYKA P.POŻ. PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

1. Klasa odporności pożarowej.

- Klasa odporności pożarowej projektowanego budynku -,,C”

2. Zagrożenie wybuchem.

- Wewnętrzne – zagrożenie wybuchem w pomieszczeniach -  Nie występuje

- Zagrożenie wybuchem zewnętrznym   -   Nie występuje

3. Strefy pożarowe.

Całość budynku stanowi jedną strefę pożarową. Łączna powierzchnia strefy pożarowej wynosi 190 m2

4. Klasa odporności pożarowej.

Ze względu na ZL IV  przyjęto klasę odporności pożarowej – „C”

4.1 Klasa odporności elementów budynku:

- Główna konstrukcja nośna spełnia –  R 30

- Konstrukcja nośna dachu spełnia –     ---

- Strop spełnia-                                     E I 30

- Ściany wewnętrzna spełnia-               ---

- Ściany zewnętrzne-                            E I 30

- Przekrycie dachu spełnia –                ---

5. Warunki ewakuacji.

Długości dojść ewakuacyjnych z pomieszczeń budynku na

zewnątrz – nie będzie zmieniona.

6. Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku

Projektowane w postaci dwóch gaśnic proszkowych oraz hydrantu Ø 80 na

zewnątrz w odległości 50 m od budynku istniejącego.

7. Wyposażenie w gaśnice.

2 szt gaśnic proszkowych o ciężarze 2 kg.

8. Wewnętrzne zaopatrzenie w wodę do celów p. ppoż.

Nie dotyczy

9. Zewnętrzne zaopatrzenie w wodę do celów p. ppoż.

Hydrant zewnętrzny-istniejący przy budynku w odległości 50 m od wejścia .

10. Drogi pożarowe.

Istniejące nieutwardzone place i drogi zewnętrzne umożliwiają

swobodny dojazd do  przedmiotowego budynku .

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

11.1.Moc zainstalowanych urządzeń elektrycznych

11.1.1.moc zainstalowana                                                                 13,0 kW

11.1.2.moc szczytowa                                                                       10.5 kW

11.2.Właściwości cieplne przegród

(bez mostków cieplnych) zgodnie z normą cieplną PN-91/B-02020

11.2.1.stropodach                  0.28 W/m2K            wymagane   0.30 W/m2K

11.2.2.okna i drzwi balkonowe trzyszybowe   1.60 W/m2K,,      1.64 W/m2K

11.2.3.ściana zewnętrzna nadziemia  0.28  W/m2K        ,,         0.30  W/m2K

11.2.4.podłoga na gruncie                   0.58 W/m2K          ,,        0.66 W/m2K

11.3.Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla celów grzewczych  1.790 kW

11.4.Roczne zapotrzebowanie energii do celów grzewczych  5.600 MWh/rok

11.5.Średnie zapotrzebowanie energii cieplnej                         9.480 W/m3

12.Charakterystyka ekologiczna budynku

12.1.Zapotrzebowanie wody                                                          0.800 m3/dobę

12.2.Odprowadzenie ścieków                                                        0.800 m3/dobę

13.3.Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery

13.3.1. Emisja  zanieczyszczeń określona w „Rozp. Min. Ochr. Środowiska , Zasobów Naturalnych i  Leśnictwa w sprawie „Ochrony powietrza  atmosferycznego przed zanieczyszczeniami”  z dnia 12.02.1990 r. (Dz.U,.Nr 15 z dnia 14.03.90 r, poz.92) nie występuje .

##### O C E N A    T E C H N I C Z N A

stanu technicznego elementów konstrukcji budynku

świetlicy wiejskiej zlokalizowanego w Nipkowie gm.Susz,

dz.nr 15/23 w  związku z  przebudową

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.Zamawiający

Gmina i Miasto Susz

1.2.Lokalizacja

Przedmiotowy budynek mieszkalny jest zlokalizowany w Nipkowie gm.Susz

1.3.Podstawa opracowania

Opinię techniczną opracowano w związku z projektowaną  przebudową

istniejącego budynku .

1.4.Określenie celu opracowania opinii technicznej

Celem opracowania opinii jest określenie prawidłowości wykonania budynku zgodnie z zasadami  sztuki budowlanej, jak również określenia możliwości przebudowy  w zakresie przewidzianym projektem .

1.5.Materiały przyjęte do opracowania

-wizja lokalna ,

-inwentaryzacja stanu istniejącego,

-odkrywki elementów konstrukcyjnych,

-obliczenia statyczne ,

2.OPIS STANU  ISTNIEJĄCEGO

2.1.Charakterystyka ogólna obiektu

Budynek usługowy w skład , którego wchodzi przedmiotowa świetlica wiejska będący przedmiotem opinii technicznej jest obiektem parterowym, bez podpiwniczenia z dachem dwuspadowym, bez poddasza .

Fundamenty wykonano jako betonowe, ściany z cegły wapienno-piaskowej, nad parterem stropodach drewniany (nad sklepem), nadproża stalowo-betonowe i żelbetowe, pokrycie dachu blachodachówka. Obiekt wyposażony w instalacje : wodociągową do sieci wiejskiej , elektryczną , kan.sanitarnej, ale zdewastowane w cz. świetlicy. Przyłącze kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej wiejskiej i przyłącze wodociągowe do sieci wiejskiej. Przyłącze eNN napowietrzne do sieci wiejskiej .Obiekt jest nieotynkowany . Obiekt  jest użytkowany tylko w części-sklep.

Dane techniczne obiektu:

Pow.zabudowy:	181,90 m2

Pow.użytkowa:           144,35 m2

w tym Pu świetlicy wiejskiej:          105,90 m2

Pow.całkowita:		181,90 m2

Kubatura:	           909,50 m3

2.2.Opis szczegółowy elementów konstrukcyjnych i ich ocena techniczna

2.2.1.Fundamenty

Dokonano odkrywki fundamentów i stwierdzono, że są one wykonane z betonu którego markę określam na B 10-B 12 i ich szerokość wynosi ok. 50 cm odpowiednio dla ław podłużnych , poprzecznych. Klasa betonu i głębokość posadowienia są odpowiednie. Na powierzchni ław  nie widać tzw.”raków”. Wykonana z papy izolacyjnej  izolacja przeciwwilgociowa jest w stanie niedostatecznym.

2.2.2.Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne

Obiekt posiada na ścianach zewnętrznych grubość 25 cm dla  ściany wewnętrznej konstrukcyjnej.  Wykonane  z cegły wap.piask. kl. 100, używając zaprawy cem.wap. której wytrzymałość określam na  3 MPa, Konstrukcyjnie grubość ścian odpowiednia, jednakże z uwagi na wymagania i warunki normy cieplnej PN-EN/02020 :1999  ściany zewnętrzne należy docieplić np. styropeksem lub styropianem na siatce tynkarskiej od zewnątrz, grub. docieplenia  min.10 cm styropianu. Wyprawa tynkarska typu Weber Saint Gobain.

2.2.3. Więźba dachowa

Wykonano jako drewniany wiązar krokwiowo-jętkowy, pokryty blacho dachówka na deskowaniu pełnym. Elementy drewniane w ilości 100 % nadają się do dalszej eksploatacji.

2.2.4.Nadproża

Ścian w przewadze z betonu i belek stalowych.

2.2.5.Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna w 100 % wymieniona.Stolarka drzwiowa w świetlicy nie

występuje.

2.2.7.Izolacje pionowe i poziome

Stan izolacji pionowej ledwie dostateczny. Pozioma izolacja nie jest możliwa do

oceny.Ponadto należy wykonać izolacje pionową budynku.

Warunki gruntowe zmuszają do wykonywania drenażu opaskowego

odwadniającego- grunty gliniaste bez przewarstwień .

3.Wnioski i zalecenia

Przeprowadzona opinia techniczna obiektu wykazała wykonanie  obiektu w sposób zgodny ze sztuką budowlaną. Obiekt znajduje się na terenie przewidzianym pod zabudowę usługowo-przemysłowo-handlową, wg ustaleń planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Susz. Projektowana przebudowa nie pogorszy w żadnym  stopniu stanu technicznego i bezpieczeństwa istniejącej konstrukcji obiektu.Jest wręcz konieczna dla zapobieżenia dalszej dewastacji i wandalizmowi na obiekcie przez osoby trzecie.

Opracował :

BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w m.NIPKOWIE obręb Susz  dz. nr geod. 15/23

– stan istniejący budynku w m-cu lutym 2010 r.

ELEWACJA  POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

ELEWACJA  PÓŁNOCNA Z FRAGMENTEM ELEWACJI WSCHODNIEJ (widok na wejście do sklepu spożywczego, który zajmuje ok. 1/3 cz.budynku)

ELEWACJA  ZACHODNIA Z FRAGMENTEM ELEWACJI POŁUDNIOWEJ (widoczne boczne wejście do świetlicy)